| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области второй созыв Р Е Ш Е Н И Е от 27.12.2013 г. № ____ п. Переволоцкий Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Переволоцкий поссовет |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Переволоцкий поссовет:

1. Утвердить схему теплоснабжения  п.Переволоцкий, с. Филипповка, согласно приложению №  1.

2. Опубликовать настоящее Решение в местном СМИ и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Переволоцкий поссовет.

3. Контроль за исполнением, настоящего Решения, возложить на постоянную комиссию по  промышленности, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и осуществлять актуализацию схемы теплоснабжения.

4. Настоящее решение  вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава МО Переволоцкий поссовет,                                            В.А. Чернов

председатель Совета депутатов

Разослано: администрации района, редактору газеты «Переволоцкий Вестник», прокурору

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования

Переволоцкий поссовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

от                     №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселка Переволоцкий, села Филипповка

Переволоцкого поселкового совета.

Оглавление

Введение 											3

Общие положения

Характеристика  Переволоцкого поссовета

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	                                 8

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей 					        21

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя 				                    34

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии 				                    39

Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"         59

Раздел 6 Перспективные топливные балансы 					         87

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 										        93

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации            105

Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 			       114

Заключение 										       115

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого  района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Переволоцкого поссовета;

Генеральный план .

Схема теплоснабжения Переволоцкого поссовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Переволоцкого поссовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Переволоцкого поссовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

.«Генеральный план МО Переволоцкий поссовет»;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселка Переволоцкий, села Филипповка Переволоцкого поссовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2027 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселка Переволоцкий, села Филипповка Переволоцкого поссовета.

II. Характеристика  Переволоцкого поссовета

Административно-территориальное муниципальное образование Переволоцкий поссовет  входит в состав Переволоцкого  района Оренбургской области.

Переволоцкий поссовет является административным центром Переволоцкого района, расположен в центральной части  Переволоцкого района. На севере граничит с муниципальным образованием Адамовский сельсовет, на востоке с муниципальным образованием Донецкий сельсовет,  на западе с муниципальным образованием Мамалаевский сельсовет, на юге с муниципальным  образованием  Садовый  сельсовет.

Муниципальное образование Переволоцкий поссовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце октября (ноября), прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,5о С) и абсолютный минимум равный -44о С. Средняя июльская температура составляет +20,60 С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

Климат умеренно-  континентальный .  времена года выражены  четко. Основными чертами являются  холодная  зима, жаркое сухое лето , небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь,  средние температуры    колеблются от  - 150 С на юге  и -16 0 С на севере. Сильные морозы  часто сопровождаются  ветрами- буранами. Снежная  высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах  +20,5  0 С  на севере и  + 21,°С на юге.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –150

В состав Переволоцкого поссовета входят 3 населённых пункта – поселок Переволоцкий, который является административным центром поселения, с. Филипповка, х.Самарский.

На территории  поселка Переволоцкий, села Филипповка  Переволоцкого поссовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в п.Переволоцкий  - в частных домах и коттеджной застройке  от  котлов на  газе и электричестве, отопительными котельными, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с.Филипповка  – печи и котлы  на твердом топливе и газе ;

Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от ведомственных котельных.

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов п.Переволоцкий, с.Филипповка  Переволоцкого поселкового совета сложилась на базе 4 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует. Теплоснабжение населенных пунктов п.Переволоцкий, с.Филипповка  Переволоцкого поселкового совета осуществляет теплоснабжающая организация – Общество с ограниченной ответственностью  "Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ООО «ЖКХ»).

Отдельные показатели Переволоцкого поселкового совета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2012 года представлены в таблице

|  | П.Переволоцкий | с.Филипповка |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |  |
| Индивидуальных на: |  |  |
| природном (попутном) газе |  | 81 |
| твердом топливе | 16 | 5 |
| электрической энергии |  |  |
| Котельных на: |  |  |
| природном (попутном) газе | 3 | 1 |
| жидком топливе |  |  |
| твердом топливе |  |  |
| электрической энергии |  |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе: |  |  |
| Индивидуальных |  |  |
| Котельных |  |  |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе: | 4,6 | 0,114 |
| Населению | 1,582 |  |
| бюджетофинансируемым организациям | 2,435 |  |
| Прочим организациям | 0,583 |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км | 14,422 | 0,040 |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |  |
| Численность населения, всего, человек | 9 757 | 290 |
| В том числе: |  |  |
| работающих |  |  |
| Число зданий всего, единиц общая площадь, квадратные метры |  |  |
| В том числе: |  |  |
| Жилых индивидуальных |  | 86 |
| 1 этажных |  |  |
| 2 этажных | 76 |  |
| 3 этажных | 4 |  |
| 4 этажных |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |
| 1 этажных |  |  |
| 2 этажных |  |  |
| 3 этажных |  |  |
| 4 этажных |  |  |
| Социальных |  |  |
| 1 этажных |  |  |
| 2 этажных | 15 |  |
| 3 этажных | 1 |  |
| 4 этажных | 1 |  |
| производственных |  |  |
| 1 этажных |  |  |
| 2 этажных |  |  |
| 3 этажных |  |  |
| 4 этажных |  |  |
| Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 221 324245 |  |
| В том числе: |  |  |
| Жилых индивидуальных | 119/170989 |  |
| Жилых муниципальных | 12/1145,62 |  |
| Социальных |  |  |
| производственных | 102/115003 |  |
| Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением всего, единиц общая площадь, квадратные метры |  |  |
| В том числе: |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |
| Социальных |  |  |
| производственных | 3/13493 |  |
| Жилищный фонд всего. кв.м | 224134 |  |
| В том числе: |  |  |
| Частный, в собственности граждан | 216157 |  |
| государственный |  |  |
| муниципальный | 2406 |  |
| Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием % от общего количества жилого фонда |  |  |
| - централизованным теплоснабжением |  |  |
| - централизованным горячим водоснабжением |  |  |
| - централизованным водопроводом |  |  |
| - централизованной канализацией |  |  |
| - индивидуальным теплоснабжением |  |  |
| - индивидуальным горячим водоснабжением |  |  |
| - индивидуальным источником водоснабжения |  |  |
| - газом |  |  |

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельных Общества с ограниченной ответственностью  "Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – ООО «ЖКХ»)  в качестве основного топлива используется природный газ. Котельные ООО «ЖКХ» в качестве резервного топлива используется – дизельное топливо. На котельной № 1 резервное топливо – не предусмотрено.

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкого, села Филипповка Переволоцкого поселкового  совета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке представлено в таблице.

| Населенный пункт, вид топлива | Ед. измерений | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 гг | 2022-2026 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Переволоцкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Филипповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Переволоцкого поссовета.

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Таблица 2. Характеристика сохраняемого жилого фонда в Переволоцком поссовете по населенным пунктам:

Котельная № 1

| Наименование | Адрес |  | Площадь | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | ул. Пролетарская | 88 | 267,1 | 96,16 |
|  |  | 88а | 532,2 | 191,59 |
|  |  | 90 | 458,6 | 165,10 |
|  |  | 92 | 573,5 | 206,46 |
|  |  | 94 | 609,7 | 219,49 |
|  |  | 93 | 35,4 | 12,74 |
|  |  | 96 | 662,1 | 238,36 |
|  |  | 114 | 42,5 | 15,30 |
|  | ул. Ленинская | 71 | 60,1 | 21,64 |
|  |  | 80 | 247,7 | 89,17 |
|  |  | 81 | 67,8 | 24,41 |
| Общежитие "Нива" |  | 84 | 95,3 | 34,31 |
|  |  | 91 | 44,1 | 15,88 |
|  |  | 93 | 49,4 | 17,78 |
|  |  | 95 | 36,8 | 13,25 |
|  |  | 99 | 34,3 | 12,35 |
|  |  | 110 | 298,7 | 107,53 |
|  |  | 112 | 328,2 | 118,15 |
|  | ул. Строительная | 12 | 66,3 | 23,87 |
|  |  | 18 | 62,6 | 22,54 |
|  |  | 19 | 33,6 | 12,10 |
|  |  | 22 | 339,7 | 122,29 |
|  | ул. Заводская | 12 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 14 | 41,7 | 15,01 |
|  | ул. Чапаева | 9 | 40,9 | 14,72 |
|  | ул. 8 Марта | 14 | 20,0 | 7,20 |
|  |  | 18 | 42,3 | 15,23 |
|  | ул. Почтовая | 13 | 131,4 | 47,30 |
|  |  | 14 | 142,3 | 51,23 |
|  |  | 20 | 47,6 | 17,14 |
|  | ул. Садовая | 2 | 43,3 | 15,59 |
|  |  | 5 | 60,5 | 21,78 |
|  |  | 6 | 28,0 | 10,08 |
|  |  | 6а | 23,4 | 8,42 |
|  |  | 8 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 10 | 38,2 | 13,75 |
|  |  | 12 | 58,0 | 20,88 |
|  |  | 13 | 72,3 | 26,03 |
|  |  | 16 | 52,5 | 18,90 |
|  |  | 17 | 650,8 | 234,29 |
|  |  | 20 | 53,1 | 19,12 |
|  |  | 22 | 101,3 | 36,47 |
|  |  | 24 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 26 | 51,1 | 18,40 |
|  |  | 28 | 371,9 | 133,88 |
|  |  | 30 | 479,0 | 172,44 |
| ИТОГО: |  |  | 7495,3 | 2698,31 |

Котельная № 2

| Наименование | Адрес |  | Площадь | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | ул. Пролетарская | 13 | 43,4 | 15,62 |
|  |  | 14 | 32,8 | 11,81 |
|  |  | 16 | 45,8 | 16,49 |
|  |  | 26 | 37,7 | 13,57 |
|  |  | 51 | 30,3 | 10,91 |
|  |  | 53 | 43,6 | 15,70 |
|  |  | 54 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 55 | 28,1 | 10,12 |
|  |  | 66 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 72 | 45,5 | 16,38 |
|  |  | 73 | 75,6 | 27,22 |
|  |  | 73а | 90,1 | 32,44 |
|  |  | 74 | 51,0 | 18,36 |
|  |  | 82а | 718,7 | 258,73 |
|  |  | 84 | 760,2 | 273,67 |
|  | ул. Кузьмина | 1 | 43,6 | 15,70 |
|  |  | 9 | 41,7 | 15,01 |
|  | ул. Больничная | 2 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 5 | 0,0 | 0,00 |
|  | ул. Ленинская | 34 | 61,0 | 21,96 |
|  |  | 60 | 28,2 | 10,15 |
|  |  | 70 | 52,8 | 19,01 |
|  | ул. Пионерская | 1 | 47,2 | 16,99 |
|  |  | 13 | 49,6 | 17,86 |
|  |  | 18 | 29,9 | 10,76 |
|  |  | 19 | 32,5 | 11,70 |
|  |  | 65 | 30,9 | 11,12 |
|  | ул. Пугачева | 2 | 56,6 | 20,38 |
|  |  | 4 | 51,3 | 18,47 |
|  |  | 6 | 29,5 | 10,62 |
|  |  | 12 | 37,5 | 13,50 |
|  |  | 13 | 35,1 | 12,64 |
|  |  | 15 | 53,3 | 19,19 |
|  | ул. Пушкина | 1 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 3 | 63,5 | 22,86 |
|  |  | 4 | 45,7 | 16,45 |
|  |  | 10 | 38,5 | 13,86 |
|  |  | 14 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 16 | 32,9 | 11,84 |
|  |  | 17 | 77,2 | 27,79 |
|  |  | 22 | 98,9 | 35,60 |
|  |  | 23 | 57,4 | 20,66 |
|  |  | 29 | 22,3 | 8,03 |
|  | ул. 9 Мая | 4 | 37,2 | 13,39 |
|  |  | 5 | 34,6 | 12,46 |
|  |  | 6 | 41,2 | 14,83 |
|  |  | 8 | 36,1 | 13,00 |
|  |  | 9 | 25,9 | 9,32 |
|  |  | 11 | 31,5 | 11,34 |
|  |  | 14 | 22,9 | 8,24 |
|  |  | 16 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 17 | 36,6 | 13,18 |
|  |  | 21 | 0,0 | 0,00 |
|  | ул. Муравьева | 1 | 34,3 | 12,35 |
|  |  | 1а | 47,4 | 17,06 |
|  |  | 3 | 33,2 | 11,95 |
|  |  | 5 | 38,5 | 13,86 |
|  |  | 6 | 44,4 | 15,98 |
|  |  | 6а | 19,0 | 6,84 |
|  |  | 13 | 28,8 | 10,37 |
|  |  | 19 | 35,9 | 12,92 |
|  |  | 23а | 38,2 | 13,75 |
| ИТОГО |  |  | 3705,6 | 1334,03 |

Котельная № 5

| Наименование | Адрес |  | Площадь | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | ул. Лесная | 1 | 44,3 | 15,95 |
|  |  | 2 | 639,5 | 230,22 |
|  |  | 4 | 475,4 | 171,14 |
|  |  | 5 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 6 | 145,4 | 52,34 |
|  |  | 6а | 335,4 | 120,74 |
|  |  | 9 | 44,9 | 16,16 |
|  |  | 10 | 505,9 | 182,12 |
|  |  | 13 | 141,1 | 50,80 |
|  | ул. Путейцев | 1 | 94,4 | 33,98 |
|  |  | 2 | 75,7 | 27,25 |
|  | ул. Гагарина | 8 | 201,6 | 72,58 |
|  |  | 12 | 34,1 | 12,28 |
|  |  | 14 | 129,5 | 46,62 |
|  |  | 25 | 0,0 | 0,00 |
|  | ул. Ленинская | 120 | 470,0 | 169,20 |
|  |  | 122 | 470,1 | 169,24 |
|  |  | 124 | 603,8 | 217,37 |
|  |  | 126 | 407,6 | 146,74 |
|  |  | 135 | 197,2 | 70,99 |
|  |  | 135а | 213,9 | 77,00 |
|  |  | 137а | 259,0 | 93,24 |
|  | ул. Геологов | 2 | 56,6 | 20,38 |
|  |  | 3 | 63,5 | 22,86 |
|  |  | 4 | 52,6 | 18,94 |
|  |  | 5 | 247,1 | 88,96 |
|  |  | 7 | 246,5 | 88,74 |
|  |  | 8 | 52,0 | 18,72 |
|  |  | 9 | 173,4 | 62,42 |
|  |  | 10 | 51,1 | 18,40 |
|  |  | 13 | 78,2 | 28,15 |
|  |  | 17 | 37,1 | 13,36 |
|  |  | 18 | 137,7 | 49,57 |
|  |  | 20 | 262,9 | 94,64 |
|  |  | 20а | 66,5 | 23,94 |
|  |  | 23 | 154,0 | 55,44 |
|  |  | 25 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 27 | 50,9 | 18,32 |
|  |  | 29 | 218,8 | 78,77 |
|  |  | 31 | 149,7 | 53,89 |
|  |  | 33 | 215,9 | 77,72 |
|  |  | 35 | 263,1 | 94,72 |
|  |  | 37 | 41,5 | 14,94 |
|  |  | 39 | 0,0 | 0,00 |
|  | ул. Нефтяников | 1 | 120,0 | 43,20 |
|  |  | 3 | 63,9 | 23,00 |
|  |  | 5 | 259,5 | 93,42 |
|  |  | 7 | 315,1 | 113,44 |
|  |  | 9 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 11 | 274,1 | 98,68 |
|  |  | 12 | 248,4 | 89,42 |
|  |  | 14 | 224,2 | 80,71 |
|  |  | 15 | 183,6 | 66,10 |
|  |  | 16 | 202,8 | 73,01 |
|  |  | 17 | 79,4 | 28,58 |
|  |  | 18 | 352,3 | 126,83 |
|  |  | 19 | 245,9 | 88,52 |
|  |  | 20 | 459,0 | 165,24 |
|  |  | 21 | 289,4 | 104,18 |
|  |  | 22 | 457,1 | 164,56 |
|  |  | 25 | 175,1 | 63,04 |
|  |  | 27 | 179,8 | 64,73 |
|  |  | 29 | 339,3 | 122,15 |
|  |  | 31 | 270,8 | 97,49 |
| Общежитие № 1 |  |  | 320,1 | 115,24 |
| Общежитие № 2 |  |  | 311,3 | 112,07 |
| Общежитие № 3 |  |  | 716,1 | 257,80 |
| ИТОГО: |  |  | 14195,1 | 5110,23 |

Таблица 3. Характеристика сохраняемого нежилого фонда в Переволоцком поссовете по населенным пунктам:

| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| Школа № 1 | ул. Почтовая | 16 | 14662,6 | 776,40 |
| Пристрой |  |  | 374,4 | 23,80 |
| Мастерские |  |  | 832,3 | 52,90 |
| Гараж |  |  | 959,0 | 66,70 |
| РОО Переволоцкого р-на | ул. Ленинская | 85 | 1982,1 | 159,00 |
| ЦДТ | ул. Шереметьева | 2 | 4075,0 | 334,40 |
| Д/сад № 1 | ул. Почтовая | 15 | 5439,9 | 369,40 |
| Поссовет | ул. Ленинская | 85 | 1630,0 | 130,80 |
| Гараж |  |  | 172,5 | 12,00 |
| Администрация Переволоцкого района | ул. Ленинская | 76 | 5366,1 | 381,00 |
| Гараж |  |  | 1472,4 | 102,40 |
| Музыкальная школа | ул. Строительная | 24 | 0,0 | 0,00 |
| Художественная школа | ул. Ленинская | 115 | 572,0 | 36,30 |
| Гараж отдела культуры | ул. Ленинская | 86 | 221,1 | 15,40 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | ул. Комсомольская | 14 | 246,0 | 21,30 |
| Центр занятости | ул. Ленинская | 79 | 1433,0 | 115,00 |
| Казначейство | ул. Ленинская | 85 | 433,4 | 39,60 |
| Гараж ИМНС | ул. Пролетарская | 107 | 88,0 | 6,10 |
| Облкиновидео | ул. Октябрьская | 2 | 250,3 | 16,60 |
| Гараж |  |  | 120,0 | 8,40 |
| Земельная кадастровая палата | ул. Ленинская | 85 | 138,2 | 11,10 |
| Управление соц.защиты | ул. Ленинская | 86 | 580,9 | 46,57 |
| Центр соц.обслуживания | ул. Ленинская | 86 | 580,9 | 46,57 |
| Гараж |  |  | 55,2 | 3,80 |
| Гараж семенной инспекции | ул. Ленинская | 76 | 69,0 | 4,80 |
| Гараж прокуратуры | ул. Ленинская | 92 | 79,6 | 5,50 |
| Дом милосердия | ул. Ленинская | 114 | 1235,0 | 82,00 |
| Судебный департамент | ул. Ленинская | 88 | 1022,5 | 73,50 |
| Гараж |  |  | 81,0 | 5,60 |
| ЗАГС | ул. Ленинская | 85 | 767,3 | 61,60 |
| Управление миграционной сл. | ул. Ленинская | 102 | 1090,5 | 72,40 |
| ИТОГО |  |  | 46030,20 | 3080,94 |
| Прочие организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| ООО "Чернобыль" | ул. Ленинская | 85 | 157,6 | 12,70 |
| ООО "РГС-Поволжье" | ул. Ленинская | 88 | 335,8 | 27,00 |
| ЧП Даутова | ул. Ленинская | 100 | 393,3 | 18,96 |
| ЧП Романов | ул. Ленинская | 100 | 407,6 | 19,65 |
| ТД "Переволоцк" | ул. Ленинская | 98 | 1559,9 | 75,20 |
| ООО "Альянс" | ул. Ленинская | 113 | 17466,3 | 1285,20 |
| Переволоцк.ПЖКХ (гостиница) | ул. Ленинская | 85а | 366,2 | 29,40 |
| Дом быта (арендаторы): | ул. Ленинская | 94 |  |  |
| ООО "Братство" |  |  | 106,1 | 8,51 |
| ИП Бутенко |  |  | 83,1 | 6,70 |
| ООО "Интерьер" |  |  | 232,5 | 18,60 |
| ИП Дмитриева |  |  | 108,8 | 8,70 |
| ИП Лауэр |  |  | 114,4 | 9,20 |
| ИП Сологуб |  |  | 108,8 | 8,70 |
| ИП Кроткова |  |  | 241,9 | 19,50 |
| ИП Ломакин |  |  | 326,6 | 26,20 |
| ИП Даминева |  |  | 101,7 | 8,10 |
| ИП Маклашов |  |  | 114,9 | 9,20 |
| ИП Моисеев |  |  | 143,7 | 11,74 |
| ИП Никонова |  |  | 248,8 | 20,00 |
| Нотариус Черных |  |  | 163,6 | 13,20 |
| ИП Тремаскина |  |  | 239,9 | 19,20 |
| ИП Фролкин |  |  | 146,7 | 11,74 |
| ИП Чумбаева |  |  | 79,9 | 6,40 |
| ИП Шевяков |  |  | 230,6 | 18,50 |
| Бюро технической инвентариз. |  |  | 366,2 | 29,40 |
| ИТОГО: |  |  | 23844,9 | 1721,7 |

| Котельная № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| Спортивная школа (ДЮСШ) | ул. Ленинская | 61 | 2698,0 | 171,40 |
| Центральная районная б-ца | ул. Ленинская | 63 | 18209,0 | 1344,00 |
| Поликлиника |  |  | 8510,8 | 706,20 |
| Инфекционная больница |  |  | 1868,4 | 173,00 |
| Грязелечебница |  |  | 2347,0 | 217,30 |
| Неврология |  |  | 3505,0 | 324,50 |
| Терапия |  |  | 2435,0 | 225,50 |
| Молочная кухня |  |  | 1050,0 | 126,90 |
| Стерилизационный блок |  |  | 499,0 | 78,60 |
| Гараж |  |  | 1548,0 | 93,70 |
| Склады |  |  | 1202,0 | 72,70 |
| Д/сад № 6 | ул. Восточная | 20 | 5685,6 | 386,00 |
| Пенсионный фонд | ул. Ленинская | 74 | 1265,0 | 101,47 |
| Гараж |  |  | 76,8 | 5,30 |
| Училище № 50 | ул. Ленинская | 47 | 13719,0 | 780,88 |
| ИТОГО: |  |  | 64618,6 | 4807,45 |
| Прочие организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| ОАО "Волготелеком" | ул. Пролетарская | 70 | 3074,4 | 204,02 |
| Переволоцк. ПЖКХ (баня) |  |  | 1209,0 | 281,33 |
| Магазин "Самара" | ул. Ленинская | 62 | 2829,9 | 136,40 |
| ЧП Шток | ул. Ленинская | 59 | 264,4 | 12,70 |
| Павильон Маршинского |  |  | 90,0 | 4,30 |
| ЧП Калиниченко (Маг."Маяк") |  |  | 36,0 | 1,70 |
| ИП Ненахова (Маг."Мастер") |  |  | 44,2 | 2,10 |
| ЧП Гнездилов (Мясной павилион) |  |  | 24,8 | 1,20 |
| ИП Романова (Маг."Рассвет") |  |  | 33,6 | 1,62 |
| ИП Деденева |  |  | 83,1 | 4,01 |
| ИП Кузнецова (Мясной ларек) |  |  | 50,6 | 2,40 |
| ИП Стиплина |  |  | 28,0 | 1,30 |
| ИТОГО: |  |  | 7768,0 | 653,08 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| Школа № 2 | ул. Ленинская | 114а | 9609,6 | 547,00 |
| Гараж |  |  | 1017,2 | 70,80 |
| Начальная школа | ул. Ленинская | 139 | 2939,0 | 186,70 |
| Д/сад № 4 | ул. Ленинская | 114б | 4495,0 | 339,90 |
| ДК "Геолог" | ул. Ленинская | 118 | 13097,0 | 866,80 |
| Ветстанция | ул. Пролетарская | 130 | 809,0 | 64,94 |
| Гараж |  |  | 248,3 | 17,30 |
| Пожарная охрана | ул. Ленинская | 125 | 545,0 | 42,87 |
| Пристрой |  |  | 152,0 | 11,96 |
| Гараж |  |  | 1313,0 | 91,37 |
| РОВД Переволоцкого р-на | ул. Шереметьева | 1 | 5055,1 | 358,90 |
| Гараж |  |  | 707,9 | 49,30 |
| Почта | ул. Ленинская | 133 | 89,1 | 5,90 |
| ИТОГО: |  |  | 40077,2 | 2653,74 |
| Прочие организации |  |  |  |  |
| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| ПО "Переволоцкое" |  |  |  |  |
| Рынок | ул. Шереметьева/ |  | 1053,0 | 50,80 |
| Лаборатория ВЭС | Ленинская |  | 138,0 | 6,80 |
| Колбасный цех |  |  | 392,6 | 54,56 |
| Мясной павилион |  |  | 445,0 | 21,50 |
| ПО "Славянское" | ул. Шереметьева/ | 1 | 144,0 | 6,90 |
| ООО "Чернобыль" | ул. Ленинская | 118 | 1028,0 | 49,60 |
| ЧП Дербисова | ул. Лесная | 10а | 21,6 | 1,40 |
| ЧП Постольник | ул. Ленинская | 118 | 26,5 | 1,30 |
| ЧП Деденева | ул.Ленинская | 118 | 18,0 | 0,90 |
| ЧП Муравьева | ул. Шереметьева | 6 | 55,2 | 2,70 |
| ТД "Переволоцк" (Маг.Кристалл) | ул. Ленинская | 118б | 300,4 | 14,50 |
| ЧП Чумбаева (Маг. Геолог) | ул. Ленинская | 118 | 125,0 | 6,03 |
| ЖКО | ул. Лесная | 10а | 105,0 | 8,50 |
| ЧП Федоров (Маг.Толстяк) | ул. Ленинская | 127 | 165,0 | 8,00 |
| ЧП Филатов (Маг.Такт) | ул. Ленинская | 118б | 1088,6 | 52,50 |
| ЧП Донин | ул. Ленинская | 63 | 67,0 | 3,23 |
| ИТОГО: |  |  | 5172,9 | 289,22 |

Котельная  с.Филипповка

| Наименование | Адрес |  | Объем | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа |  |  | 8536,0 | 497,70 |
| ИТОГО: |  |  | 8536,0 | 497,70 |

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Переволоцкого поссовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Система централизованного теплоснабжения Переволоцкого поссовета сложилась на базе 4 отопительных котельных и тепловых сетей от них. В настоящее время электрогенерирующее оборудование на источниках тепла отсутствует.

Теплоснабжение Переволоцкого поссовета осуществляет теплоснабжающая организация – Общества с ограниченной ответственностью  "Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – ООО «ЖКХ»).

Система теплоснабжения Переволоцкого поссовета характеризуется отопительной нагрузкой. Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от ведомственных котельных.

Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг. по ООО «ЖКХ» представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными ООО «ЖКХ» Переволоцкий поссовет в период 2012-2015г

| котельная | 2012 г | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 3870 |  |  | 5192 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
| 2 | 4949 |  |  | 4140 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |
| 5 | 5024 |  |  | 5600 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |
| Филипповка | 34 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 3000 |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными ООО «ЖКХ» Переволоцкий поссовет в период 2016-2026г

| котельная | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 18813.7 | 2308.4 | 21122.1 | 18813.7 | 2308.4 | 21122.1 | 18813.7 | 2308.4 | 21122.1 |
| 2 | 17074.9 | 2719.2 | 19794.1 | 17074.9 | 2719.2 | 19794.1 | 17074.9 | 2719.2 | 19794.1 |
| 5 | 15438.1 | 2997.3 | 18435.4 | 15438.1 | 2621.6 | 18059.7 | 16453.7 | 2997.3 | 19451.0 |
| Филипповка | 11671.7 | 1975.6 | 13647.3 | 11671.7 | 1276.6 | 12948.4 | 13223.3 | 1975.6 | 15198.9 |
| итого | 173162.4 | 19835.9 | 192998.4 | 177639.3 | 16401.8 | 194041.1 | 185447.2 | 19835.9 | 205283.1 |

. Таблица 1.6 – Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг

| котельная | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг., Гкал/год | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг., % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5267.6 | 29 |
| 2 | 4650.9 | 28 |
| 5 | 8.7 | 0 |
| Филипповка | 3552.7 | 17 |

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией

Переволоцкого поссовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

Исходя из этого объемы потребления тепловой энергии промышленными объектами  в производственных зонах не изменяется.

Котельные в производственных зонах работают в водогрейном режиме, пар для производственных нужд - не вырабатывается

( На Территории Переволоцкого поссовета на период до 2027 года не планируется строить  производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления и горячего водоснабжения.)

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения Переволоцкого поссовета произведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус представляет собой зависимость расстояния (между объектом и магистральным трубопроводом тепловой сети) от расчетной тепловой нагрузки потребителя.

Радиус позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепловых потерь 10.5 % в сетях Переволоцкого поссовета, при существующих тарифах и себестоимости производства тепловой энергии. Результаты расчета представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Радиус эффективного теплоснабжения

| Расчетная нагрузка потребителя | доля потерь, % | t1 | t2 | V, м/с | D, мм | Выбранный Ду | Фактическая скорость, м/с | потери для 90/75 при >5000 ч бесканальная, ккал/(час*м) | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 23.2 | 1.68 | 12 |
| 0.01 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 23.2 | 3.36 | 24 |
| 0.015 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 23.2 | 5.03 | 36 |
| 0.02 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 23.2 | 6.71 | 48 |
| 0.03 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 24.9 | 10.07 | 67 |
| 0.04 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 26.6 | 13.42 | 84 |
| 0.05 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 26.6 | 16.78 | 105 |
| 0.06 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 30.1 | 20.13 | 112 |
| 0.07 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 30.1 | 23.49 | 130 |
| 0.08 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 30.1 | 26.84 | 149 |
| 0.09 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 35.2 | 30.20 | 143 |
| 0.1 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 35.2 | 33.55 | 159 |
| 0.15 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 38.7 | 50.33 | 217 |
| 0.2 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 38.7 | 67.11 | 289 |
| 0.25 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 42.1 | 83.88 | 332 |
| 0.3 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 42.1 | 100.66 | 398 |
| 0.35 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 42.1 | 117.44 | 465 |
| 0.4 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 48.1 | 134.21 | 465 |
| 0.5 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 48.1 | 167.77 | 581 |
| 0.6 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 54.1 | 201.32 | 620 |
| 0.7 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 54.1 | 234.87 | 723 |
| 0.8 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 66.2 | 268.42 | 676 |
| 0.9 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 66.2 | 301.98 | 761 |
| 1 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 66.2 | 335.53 | 845 |
| 1.1 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 66.2 | 369.08 | 930 |
| 1.2 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 66.2 | 402.64 | 1014 |
| 1.3 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 66.2 | 436.19 | 1099 |
| 1.4 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 66.2 | 469.74 | 1183 |
| 1.5 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 206 | 250 | 0.34 | 79.0 | 503.30 | 1061 |
| 1.6 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 213 | 250 | 0.32 | 79.0 | 536.85 | 1132 |
| 1.7 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 219 | 250 | 0.34 | 79.0 | 570.40 | 1203 |
| 1.8 | 10.5 | 95 | 70 | 0.5 | 226 | 250 | 0.36 | 79.0 | 603.96 | 1273 |
| 1.9 |  |  |  |  | 232 | 250 | 0.38 | 79.0 | 637.51 | 1344 |
| 2 |  |  |  |  | 238 | 250 | 0.40 | 79.0 | 671.06 | 1415 |

Радиус теплоснабжения в графическом виде представлены на рисунках

2.1 и 2.2.

Рисунок 2.2-Радиус теплоснабжения

Схема  тепловых сетей    котельной № 1,

П.Переволоцкий

1

2

4

6                                                                         3

7                                      5

9

11

13

14

20

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Диаметр Трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 569 | 250 | подземная |
| 2 | 2-4 | 882 | 219 | подземная |
| 3 | 4-6 | 200 | 150 | подземная |
| 4 | 1-11 | 528 | 109 | подземная |
| 5 | 2-9 | 454 | 100 | подземная |
| 6 | 3-7 | 106 | 80 | подземная |
| 7 | 3-13 | 593 | 250 | подземная |
| 8 | 3-14 | 626 | 250 | подземная |
| 9 | 1-20 | 1327 | 100 | подземная |
|  | Итого | 5285 |  |  |

Схема  тепловых сетей    котельной № 2

П.Переволоцкий

Котельная № 2

Ул. Пролетарская

2   1

2

3            		4

6

7                                      5

9

10	11

13

12      14

17

8

п. Переволоцкий

19

20

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Диаметр Трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 578 | 100 | подземная |
| 2 | 1-3 | 276 | 80 | подземная |
| 3 | 1-11 | 220 | 100 | подземная |
| 4 | 1-9 | 580 | 150 | подземная |
| 5 | 1-6 | 274 | 100 | подземная |
| 6 | 1-7 | 270 | 100 | подземная |
| 7 | 1-13 | 356 | 100 | подземная |
| 8 | 13-14 | 100 | 100 | подземная |
| 9 | 12-20 | 160 | 100 | подземная |
| 10 | 4-17 | 975 | 100 | подземная |
| 11 | 1-19 | 490 | 100 | подземная |
| 12 | 4-20 | 960 | 219 | подземная |
| 13 | 10-8 | 336 | 100 | подземная |
|  | Итого | 4455 |  |  |

Схема  тепловых сетей    котельной № 5

П.Переволоцкий

Котельная № 5

Школа № 2

2   1

2

3            		4

6

7

10	11

13

12      14

8

ул.Нефтяников

20

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Диаметр Трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-20 | 1300 | 200 | подземная |
| 2 | 1-11 | 320 | 200 | подземная |
| 3 | 10-14 | 524 | 100 | подземная |
| 4 | 1-8 | 794 | 100 | подземная |
| 5 | 4-3 | 120 | 100 | подземная |
| 6 | 1-2 | 300 | 100 | подземная |
| 7 | 4-6 | 530 | 100 | подземная |
| 8 | 4-13 | 430 | 100 | подземная |
| 9 | 4-7 | 364 | 100 | подземная |
|  | Итого | 4682 |  |  |

Схема  тепловых сетей    котельной

Школы, СДК

с. Филипповка

1

2

| № п/п | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 40 | 50 | подземный |

Существующая зона действия системы теплоснабжения населенных пунктов  поселка Переволоцкий, села Филипповка Переволоцкого поселкового совета представлена на рисунках 2.3. Определенная часть территории населенного пункта поселка Переволоцкий охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

В перспективе в соответствии с решениями генерального плана планируется выполнить снос ветхого малоэтажного жилого фонда, со строительством на освободившихся участках  3- этажные многоквартирные дома с индивидуальными источниками тепловой энергии.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации МО Переволоцкий поссовет,  в перспективе планируется увеличение зон расположения жилых домов с индивидуальными источниками тепловой энергии до 2027 года . В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения  значительно  изменится относительно существующего положения.

Возможность подключения объектов к системе централизованного теплоснабжения определена на основании расчета радиуса эффективного теплоснабжения. Перспективные нагрузки индивидуальных источников тепловой энергии приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перспективные нагрузки индивидуальных источников тепловой энергии п.Переволоцкий.

| № | Место нахождения | Тип потребителя | Удельная отопительная характеристика | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая, | Общая, |
|  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год |
|  | 2014-15 г. |  |  |  |  |
| 3 | Юго-восточный микрорайон | ЖД | 0.67 | 0.433 | 1149.006 |
|  | Итого общественные здания |  |  | 0.036 | 88.785 |
|  | Итого |  |  | 0.469 | 1237.791 |

* - здесь и далее ЖД - жилые дома

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Прирост площадей строительных фондов многоквартирных домов и общественных зданий в период с 2012 по 2027 год не приведет к увеличению годового потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3- 2.5.

Таблица 2.3 – Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,49 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2 | 1,54 | 1,48 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 5 | 1,97 | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Филипповка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| итого | 5,06 | 4,31 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |

Таблица 2.4 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6514 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 |
| 2 | 6735,6 | 6472,5 | 5556,8 | 5556,8 | 5556,8 | 5556,8 | 5556,8 |
| 5 | 8589,5 | 6384,9 | 6211,8 | 6211,8 | 6211,8 | 6211,8 | 6211,8 |
| Филипповка | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 |
| итого | 22138,8 | 18881,9 | 17793,1 | 17793,1 | 17793,1 | 17793,1 | 17793,1 |

Таблица 2.5 – Баланс установленных мощностей котельных

| котельная | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| 2 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.18 | 11.18 |
| 5 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| Филипповка | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| итого | 128.3 | 128.3 | 128.4 | 136.1 | 142.1 | 147.3 | 148.4 | 147.8 |

В настоящее время на котельных ООО «ЖКХ»  имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов. В перспективе реализацией предложенного варианта развития системы теплоснабжения Переволоцкий поссовет предусмотрено обеспечение 100 % расчетной нагрузки котельной от существующих потребителей, подключения планируемых к строительству объектов, так и доведения котельных до требуемой нормативными документами - надежности.

Резерв установленной мощности по котельным ООО «ЖКХ», исходя из существующих нагрузок, представлен в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Резерв установленной мощности в расчетном режиме

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 2 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 4.15 | 4.15 | 3.73 | 3.73 | 3.16 | 3.16 | 2.44 |
| Филипповка | 2.24 | 1.96 | 1.84 | 1.84 | 4.26 | 3.45 | 3.45 |

Значения фактических потерь тепла и потерь тепла, которые появятся при подключении перспективных нагрузок до 2026 года по котельным ООО «ЖКХ», представлены в таблице 2.7.

Нормативные потери в тепловых сетях и с учетом собственных нужд котельных за тот же период представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.7 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
| Филипповка | 15.9 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 12.9 | 12.9 |

Таблица 2.8 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| котельная | 1 | 2 | 5 | Филипповка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 |
| Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 8.6 |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность котельных нетто, Гкал/ч | 8.41 | 8.41 | 10.0 | 8.41 |
| Нормативные потери в сетях, % | 11.3 | 5.4 | 7.1 | 15.5 |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.86 | 6.03 | 5.66 | 5.37 |
| Суммарная тепловая нагрузка с тепловыми потерями, Гкал/ч | 7.77 | 6.37 | 6.07 | 6.23 |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными, показывает превышение последних над первыми. В Схеме для снижения величины потерь тепла предусмотрена при ремонте тепловых сетей находящихся в ветхом состоянии и строительстве новых участков - замена трубопроводов на предварительно изолированные трубы.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Переволоцком поссовете на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

а) перспективные  балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В населенных пунктах  поселка Переволоцкий, села Филипповка Переволоцкого поселкового  совета запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из  водопровода (скважины, колодца). Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Котельная | Объем тепловойсети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Расчетный расход подпитки теплосети, м³/ч | Производительность ХВО, м³/ч | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2011 год, м³/ч | Средний расход подпитки за 2011, м³/ч | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 512 | 1.3 | 7987.2 | 1.4 | 3.84 | 1.78 | 0.51 | норма |
| Котельная № 2 | 320 | 0.8 | 4992.0 | 1.4 | 2.40 | 1.92 | 0.60 | норма |
| Котельная № 5 | 332 | 0.7 | 4305.6 | 1.4 | 2.07 | 2.22 | 0.61 | норма |
| Филипповка | 72 | 0.1 | 873.6 | 1.4 | 0.42 | 0.62 | 0.01 | норма |

Устранение указанных проблем предлагается выполнить при реконструкции котельных. Также в задании на проектирование новой блочно-модульной котельной № 5, необходимо предусмотреть водоподготовительную установку, с параметрами, обеспечивающим работу тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в водоподогревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 5 | 5.52 | 5.52 | 5.84 | 5.84 | 6.24 | 6.24 | 6.64 |
| Филипповка | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного периода до 2026 года, рассчитанные в программном комплексе ZuluThermo 7.0 для каждой тепловой сети от котельных ООО «ЖКХ», сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Утечки теплоносителя, м3/ч

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| Филипповка | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из тепловой сети котельных, должна быть обеспечена возможность оперативного заполнения системы. При проектной мощности системы ХВО и существующем объеме сетей, время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей будет иметь значения, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей, сутки.

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| Филипповка | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 |

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Центральное отопление Переволоцкого поссовета организовано от 3 котельных, зонами действия которых является меньшая часть территории поселка Переволоцкий. Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми  электрическими и газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкий, села Филипповка   в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкий, села Филипповка :

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Предварительно, на этапе предпроектного исследования, с заинтересованными организациями (Администрация Переволоцкого поссовета, ООО «ЖКХ») для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схем теплоснабжения МО Переволоцкий поссовет» были согласованы три возможных варианта развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

Вариант 1. Частичное изменение существующей схемы теплоснабжения с перераспределением нагрузок между источниками тепловой энергии, закрытие нерентабельных котельных.

Вариант 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий повышающих энергоэффективность и снижающих потери тепловой энергии.

Вариант 3. Строительство новых источников комбинированной выработки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях и площадях существующих котельных.

На основании проведенных экономических расчетов и финансового анализа, к реализации рекомендуется вариант 1 развития системы теплоснабжения Переволоцкого поссовета.

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. Для определения целесообразности подключения планируемых к строительству объектов к системе централизованного теплоснабжения для них был сформирован индивидуальный расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Выполненные расчеты сведены в таблицу 4.1. Для прокладки тепловых сетей предлагается использование современных предварительно изолированные трубы пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ). Трубы ППУ имеют меньшие тепловые потери через изоляцию относительно нормативных значений.

Таблица 4.1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при использовании труб ППУ

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | t1 | t2 | V | D | Выбранный Ду | Фактическая скорость | потери для труб ППУ при средней за отопительный период температуре 60 и бесканальной прокладке | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 13.4 | 1.68 | 21 |
| 0.01 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 13.4 | 3.36 | 42 |
| 0.015 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 13.4 | 5.03 | 63 |
| 0.02 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 13.4 | 6.71 | 84 |
| 0.03 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 13.4 | 10.07 | 125 |
| 0.04 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 11.8 | 13.42 | 190 |
| 0.05 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 11.8 | 16.78 | 238 |
| 0.06 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 11.8 | 20.13 | 285 |
| 0.07 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 11.8 | 23.49 | 333 |
| 0.08 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 11.8 | 26.84 | 380 |
| 0.09 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 13.5 | 30.20 | 373 |
| 0.1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 13.5 | 33.55 | 414 |
| 0.15 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 14.6 | 50.33 | 575 |
| 0.2 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 14.6 | 67.11 | 766 |
| 0.25 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 18.2 | 83.88 | 768 |
| 0.3 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 18.2 | 100.66 | 922 |
| 0.35 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 18.2 | 117.44 | 1075 |
| 0.4 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 23.0 | 134.21 | 973 |
| 0.5 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 23.0 | 167.77 | 1216 |
| 0.6 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 19.7 | 201.32 | 1703 |
| 0.7 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 19.7 | 234.87 | 1987 |
| 0.8 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 25.6 | 268.42 | 1748 |
| 0.9 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 25.6 | 301.98 | 1966 |
| 1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 25.6 | 335.53 | 2184 |
| 1.1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 25.6 | 369.08 | 2403 |
| 1.2 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 25.6 | 402.64 | 2621 |
| 1.3 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 25.6 | 436.19 | 2840 |
| 1.4 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 25.6 | 469.74 | 3058 |

На основании графика эффективного радиуса теплоснабжения можно сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей  к существующим источникам тепловой энергии. При допустимом расстоянии для объектов с суммарной нагрузкой 1,029 Гкал/ч составляющем 2248метров, фактическое расстояние до ближайшей котельной , с учетом топографической особенности местности и расположения застройки, составляет 2683 метров. Для обеспечения тепловой энергией планируемых к постройке общественных зданий в новом районе  предлагается строительство новой отопительной котельной . Общая присоединяемая нагрузка котельной  составит 1,029 Гкал/час, установленная мощность котельной - 3,44 Гкал/час.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для решения имеющихся проблем предлагается в 2013 году произвести замену двух котлов из трех с мощностью по 5,16 Гкал/час каждый. При реконструкции котельной предлагается выполнить следующие работы:

- установку отсутствующего блока автоматического контроля, с целью сокращения потребления топлива;

- монтаж отсутствующей на момент составления схемы, водоподготовительной установки, необходимой для приведения качества исходной воды к требуемым параметрам.

Уменьшение установленной мощности котельной вызвано необходимостью обеспечения оптимальной загрузки оборудования, также уменьшения потребления топлива.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 – Реконструкция источников тепловой энергии

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, МВт | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2021 гг. | 2022 -2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.667 7.74 | 4.667 7.74 | 4.667 7.74 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | расширение, монтаж дополнительного котла | подключение новых потребителей | 1/2015 | 2,58 | 2 |
| 5 | 5.132 14.5 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | замена 2 котлов из 3 установленных | подключение новых потребителей, износ оборудования | 2/2013 | 5,16 | 20 |

* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С точки зрения обеспечения нормативной надежности и эффективности работы систем теплоснабжения предлагается:

Котельная № 1 установленная мощность – 3,6МВт. В базовом периоде по котельной  обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла.

Котельная № 2 установленной мощностью 6,2 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по расширению здания котельной и монтажу дополнительного котла мощностью 2,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной после реконструкции, в 2017 году - 11.18 Гкал/час.

Котельная № 5 установленной мощностью 6,6 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по расширению здания котельной и монтажу дополнительного котла мощностью 2,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной после реконструкции, в 2016 году - 11.18 Гкал/час.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По выработавшим свой срок службы источникам выработки тепла предлагается выполнить их реконструкцию.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Выполненные расчеты по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения этого варианта с экономической точки зрения.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Предлагаемые решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе представлены в ГИС «ZuluThermo 7.0»

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование  должны быть проведены в срок до 31.12.12.

График зависимости  температуры  теплоносителя  от среднесуточной  температуры  наружного воздуха , для котельных:

в п.Переволоцкий и с.Филипповка

(температурный график 95-700 С)

| Температура наружного воздуха Тнв0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То оС |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минимальная | Макси мальная | средняя | максимальная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 40 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 62 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

В системе теплоснабжения Переволоцкого поссовета применяется температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки для зависимого подключения потребителей 90/70 °С. Источники тепловой энергии работающие на единую сеть отсутствуют.

Для обеспечения надежности теплоснабжения, в схеме предлагается при ремонтных работах и при прокладке сетей для новых потребителей строительство перемычек между сетями смежных котельных. При этом варианте для всех источников ООО «ЖКХ» работающих на единую сеть в качестве оптимального предлагается осуществить переход на температурный график 95/70 °С, на который также запроектированы системы внутридомового отопления. Переход от существующего температурного графика 90/70 °С к 95/70 °С по произведенным расчетам не потребует внедрения дополнительных мероприятий, однако позволит снизить затраты на перекачку теплоносителя, как следствие улучшит гидравлический режим работы тепловых сетей, позволит осуществлять качественное теплоснабжение конечных потребителей.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В связи с ростом отопительной нагрузки и износом основного оборудования на котельных № 2,5 требуется замена котлов с увеличением суммарной установленной мощности, а также автоматизация технологических процессов. Замена котлов предлагается в течение 2015-2017 гг.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 4.6-4.7.

Таблица 4.6 – Перспективная мощность источников тепловой энергии

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, МВт | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2021 гг | 2022 -2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.703 8.6 | 7.703 8.6 | 7.703 8.6 | 7.703 8.6 | 7.561 11.18 | 7.561 11.18 | 7.561 11.18 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2015 | 2,58 | 2 |
| 2 | 6.379 8.6 | 6.379 8.6 | 6.379 8.6 | 6.379 8.6 | 6.379 8.6 | 6.534 11.18 | 6.534 11.18 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2017 | 2,58 | 2 |
| 5 | 6.239 8.6 | 6.239 8.6 | 6.239 8.6 | 6.239 8.6 | 7.559 11.18 | 7.559 11.18 | 7.559 11.18 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2016 | 2,58 | 2 |
| Филипповка | 4.667 7.74 | 4.667 7.74 | 4.667 7.74 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | расширение, монтаж дополнительного котла | подключение новых потребителей обеспечение резерва | 1/2015 | 2,58 | 2 |

Таблица 4.7 – Перспективная мощность источников тепловой энергии.

| котельная | мощность котельной, Гкал/ч | Перспективная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная нагрузка с учетом собственных нужд 2012 г., Гкал/ч | Расчетная нагрузка с учетом собственных нужд 2026 г., Гкал/ч | Варианты резервирования смежных котельных | Количество котлов | производительность самого мощного котла | мощность котельной при выходе из строя одного котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.60 | 11.18 | 7.779 | 7.529 | 2 | 4 | 3.44 | 7.74 |
| 2 | 8.60 | 11.18 | 6.379 | 6.534 | 3 | 4 | 3.44 | 7.74 |
| 5 | 10.32 | 10.32 | 6.073 | 7.708 | 2 | 3 | 3.44 | 6.88 |
| 5 | 6.02 | 6.02 | 3.338 | 3.422 | 9 | 2 | 3.44 | 2.58 |
| Филипповка | 1.38 | 0.86 | 0.410 | 0.410 | - | 2 | 0.43 | 0.43 |

После проведенных мероприятий по обновлению основного оборудования, увеличению установленной мощности, улучшится взаимное резервирование тепловых сетей смежных котельных.

Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Тепловые сети в населенных пунктах  поселка Переволоцкий, села Филипповка  Переволоцкого поселкового  совета, находящиеся в ведении ООО «ЖКХ» выполнены в соответствии с проектной документацией, диаметры соответствуют определенным при гидравлических расчетах, трассы сетей в основном не требуют значительных изменений. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

Однако для повышения уровня надежности теплоснабжения поселения и возможности подключения, намечаемых к строительству объектов в схеме предлагается выполнить работы по реконструкции и строительству тепловых сетей в ранее застроенных , позволяющие решить указанные задачи.

Реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ), имеющих достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери.

Гидравлический расчет предлагаемых к реконструкции и строительству тепловых сетей выполнен в разработанной в составе схемы теплоснабжения населенных пунктов  электронной модели с использованием программного комплекса ZuluThermo 7.0.

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Проведенный анализ распределения нагрузки между котельными ООО «ЖКХ» выявил дефицит тепловой мощности на котельной № 5. Для устранения выявленного дефицита в схеме теплоснабжения предлагается переключение отдельных потребителей от котельной 5 на индивидуальные источники теплоснабжения.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную и комплексную застройку в схеме предлагается выполнить перекладку тепловых сетей для подключения новых потребителей, а также незначительное изменение подключений существующих абонентов с целью качественного и надежного теплоснабжения конечных потребителей тепловой энергии.

Также предлагается выполнить прокладку дополнительных перемычек для обеспечения резервирования смежных котельных.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

После проведения работ по реконструкции тепловых сетей существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перечень предлагаемых работ, характеристики реконструируемых участков представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

| № | котельная | Наименование работы | Участок | диаметр, мм | диаметр заменяемого участка, мм | Длина, м (в 2-х трубном исчислении) | изоляция | Тип прокладки | капиталовложения*, тыс. руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Филипповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации избыточных котельных.

После рассмотрения документации по работе системы теплоснабжения населенных пунктов  Переволоцкого поссовета, проведения анализа соблюдения проектных и фактические режимов работы источников выработки тепла в схеме не предлагается мероприятий по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации избыточных котельных.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На основании проведенных расчетов надежности схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей населенных пунктов Переволоцкого поссовета.

Предлагаемые в схеме мероприятия по обновлению основного оборудования и увеличению установленной мощности источников тепла, монтажу дополнительных трубных перемычек из предизолированных труб между котельными приведут к взаимному резервированию тепловых сетей котельных со смежными зонами теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, сведены в таблицу 5.4.

Таблица 5.4 – Предложения по увеличению надёжности теплоснабжения

методом резервирования.

| котельная | Мощность котельной в 2012 году, Гкал/ч | Мощность котельной к 2026 году, Гкал/ч | Расчетная нагрузка котельной в 2026 г, Гкал/ч | Смежная котельная | описание резерва | мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Рекомендуется участок Ду 250 длиной 35 м, заменить на Ду 350 |
| 2 |  |  |  |  |  | Рекомендуется строительство участков Ду 250 и Ду 300 Взаимное резервирование по перемычке Ду 300 с котельной № 3 |
| 5 |  |  |  |  |  | Рекомендуется участок 3тк14- 3тк58 длиной 230 м Ду 100 и Ду 200 заменить на Ду 300. |
| Филипповка |  |  |  |  |  | Рекомендуется участок 4тк1-4тк3 длиной 190 м Ду 200 заменить на Ду 300. |

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией котельные  ООО «ЖКХ»  в основном подключены потребители второй категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных ООО «ЖКХ» в качестве основного топлива используется природный газ, а в качестве резервного топлива – дизельное топливо. На котельной  № 1 резервное топливо – не предусмотрено.

По данным предоставленным  ООО «ЖКХ»  за 2011 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в населенных пунктах  Переволоцкого поссовета составило 594,682 тыс. м3. Фактические объемы потребления газа ООО «ЖКХ»  по месяцам 2011 г. представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Фактические объемы потребления газа ООО «ЖКХ» в 2011 г., тыс.куб.м.

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,132 | 180,177 | 254,702 | 2 790.355 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,091 | 90,643 | 110,654 | 3 658.903 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,67 | 189,564 | 223,267 | 4 300.934 |
| Филипповка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,246 | 5,369 | 6,059 | 2 695.939 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,139 | 465,753 | 594,682 |  |

По данным предоставленным ООО «ЖКХ»  за 2012 год фактическое потребление природного газа котельными, используемого на теплоснабжение объектов в п.Переволоцкий и с.Филипповка составило 581,989тыс.куб.м. Фактические объемы потребления газа ООО «ЖКХ»  по месяцам 2012 г. представлены в таблице 6.1а.

Таблица 6.1а – Фактические объемы потребления газа ООО «ЖКХ» в 2012 г., тыс.куб.м.

| котельная | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 232,473 | 226,851 | 183,453 | 34,933 | ----- | ------ | ------ | -------- | ------------ | 34,338 | 147,06 | 208,639 | 2 790.355 |
| Котельная № 2 | 112,292 | 116,645 | 100,156 | 31,253 | 2,78 | 1,692 | 1,762 | 2,606 | 3,105 | 65,845 | 94,591 | 175,137 | 3 658.903 |
| Котельная № 5 | 232,909 | 243,345 | 197,66 | 41,365 | ------ | ------ | ------ | ------- | --------- | 50,612 | 148,647 | 192,342 | 192,3424 300.934 |
| Филипповка | 6,716 | 8,598 | 6,749 | 1,588 | ----- | ------- | ------- | -------- | ---------- | 1,475 | 4,491 | 5,871 | 2 695.939 |
| Итого | 584,39 | 595,439 | 48,018 | 109,139 | 2,78 | 1,692 | 1,762 | 2,606 | 3,105 | 152,27 | 394,789 | 581,989 |  |

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерных в отопительном периоде приняты: средняя температура наружного воздуха и температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для населенных пунктов Переволоцкого поселкового совета их значения составляют -8,6 °С и -41 0С соответственно. Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными  ООО «ЖКХ», рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Годовой расход топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. тыс.м³/год

| котельная | 2012 г. факт | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1067,747 |  | 913,807 |  |  |  |  |  |
| 2 | 707,864 |  | 927,581 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1106,88 |  | 967,455 |  |  |  |  |  |
| Филипповка | 35,488 |  | 31,136 |  |  |  |  |  |
| итого | 2917,979 |  | 2839,979 |  |  |  |  |  |

Составленные перспективные топливные балансы (основное топливо) по котельным ООО «ЖКХ» при характерных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 6.3 и 6.4.

Таблица 6.3 – Расход топлива (природный газ) для режима при температуре -9 °С, тыс. нм³/час

| котельная | 2012 г. факт | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 2 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 5 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.50 |
| Филипповка | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4 – Расчетный расход топлива (природный газ) при температуре   -40 °С, тыс. нм³/час

| котельная | 2012 г. факт | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 2 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| 5 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.99 |
| Филипповка | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, не могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей в полном объеме, без проведения работ по их реконструкции, так как установленной тепловой мощности котельных и пропускной способности существующих сетей не достаточно для обеспечения планируемых к присоединению нагрузок. Также присутствует необходимость в строительстве новых котельных и теплосетевых объектов.

В тоже время, выполнение указанных подключений, так и дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых тепловых сетей находящихся в изношенном состоянии и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по поселению, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1-7.2 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2012 года.

Таблица 7.1 – Объема работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла.

| № | котельная | нагрузка в 2012 году, Гкал/ч | нагрузка в 2026 году, Гкал/ч | мощность котельной, Гкал/ч | год строительства | вид строительства | количество устанавливаемых котлов | мощность котла, Гкал/ч | мощность новой (после реконструкции) котельной, Гкал/ч | стоимость модульной котельной, млн руб* | обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7.703 | 7.561 | 8.6 | 2016 | расширение, монтаж дополнительного котла | 1 | 2.58 | 11.18 | 2 | Обеспечение резерва |  |
| 2 | 2 | 6.379 | 6.534 | 8.6 | 2017 | расширение, монтаж дополнительного котла | 1 | 2.58 | 11.18 | 2 | Обеспечение резерва |  |
| 3 | 5 | 6.073 | 7.708 | 10.32 |  | Реконструкции, строительства, технического перевооружения в перспективе до 2026 года не требуется. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Филипповка | 5.132 | 10.149 | 14.5 | 2013 | замена 1 котла | 2 | 5.16 | 14.62 | 20 | Износ оборудования, подключение новых потребителей |  |

* Стоимость котельных определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |
| 2 |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 5 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
| Филипповка |  |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 |
| Итого |  | 2000 | 5000 | 4000 | 6000 | 15000 | 10000 | 42000 |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Насосные станции и тепловые пункты для передачи тепла в системе теплоснабжения поселения не используются.

Размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в населенных пунктов Переволоцкого поссовета, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.3 –Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

| котельная | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7млн. |  |  |  |  | 7000 |
| 2 |  |  |  | 7млн. |  |  |  | 7000 |
| 5 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей

Организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- ООО «ЖКХ» владеет на законном основании источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах населенных пунктов Переволоцкого поссовета;

- ООО «ЖКХ» имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения населенных пунктов  поселка Переволоцкий, села Филипповка. У него имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей, техника необходимая для проведения ремонтно-строительных работ на источниках тепла и теплосетевых объектах.

Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией МО Переволоцкий поссовет бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкий, села Филипповка, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкий, села Филипповка».

Уровень централизованного теплоснабжения в населенных пунктов с поселка Переволоцкий, села Филипповка  не слишком высок – к тепловым сетям от котельных подключены  не все многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных  предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также не планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов поселка Переволоцкий, села Филипповка предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных находящихся в ведении ООО «ЖКХ». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу ООО «ЖКХ» определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития сельской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.

# Text boxes

Рисунок 2.1 - Эффективный радиус теплоснабжения

0,005

0,4

Школа № 1

Гараж, д/сад№1

Qприс-0,08 Гкал/час

Котельная

№ 1 Гкал/час

Котельная

Qуст- 0,5 Гкал/час

ЦДТ

Ул. Ленинская № 77-101, № 84-100

Ул.Пугачева до администрации  района района

0,006 Гкал/час

Ул. Садовая

Ул. Строительная

Ул. Пролетар-ская

Ул. Литейная до ул. Ленинская

Ул. Лесная

П. Переволоцкий

котельная

СДК

Школа

Ул. Муравьева

Пер.Вишневый

Ул. Калинина

ЦРБ

Ул. Пугачева

№1-15

Ул. Кузьмина

Ул. Есенина

Ул. Пушкина

№11-37,1-11

Ул. 9 Мая

ул. Ленинская

№ 31-55, 57-77

д/с № 2

П.Переволоцкий

Ул. Ленинская

Ул. Ленинская

Ул. Гагарина

ул. Геологов