|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Переволоцкий поссовет» Храмшин Геннадий Михайлович ____________/ Храмшин Г.М./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ПОССОВЕТ ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года Актуализация на 2023 год |
|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/ Крылов И.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
| г. Вологда 2023 год |

Заказчик:

Администрации МО Переволоцкий поссовет Переволоцкого муниципального района Оренбургской области

Юридический адрес: 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, дом № 85

Фактический адрес 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, дом № 85

_________________ Храмшин Г.М.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8

Общие сведения о Переволоцком поссовете.	11

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕВОЛОЦКОГО ПОССОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	13

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	13

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны…………………	13

1.1.2. Описание территорий Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	19

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	21

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	22

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов		22

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Переволоцкого поссовета.	26

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	30

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	30

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	31

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района (пожаротушение, полив и др.)	31

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	33

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района	33

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	36

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		36

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	37

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	38

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	39

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	39

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	39

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	39

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.	39

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		40

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	41

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	44

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	44

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Переволоцкого поссовета и их обоснование	44

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		45

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	45

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	45

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	45

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта		45

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	46

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	46

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	48

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	49

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	49

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	54

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРЕВОЛОЦКОГО ПОССОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	58

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района	58

2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	58

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	58

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	62

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	63

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	64

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	65

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	66

2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	67

2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района	68

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	68

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	69

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	70

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	70

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	71

2.3 Прогноз объема сточных вод	71

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	71

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	73

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	75

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	75

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	76

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	77

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	77

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	77

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………………………………………………………………………….79

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	79

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	79

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	80

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	81

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	82

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	82

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	83

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	83

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	85

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	88

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	88

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	93

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, разработана на основании следующих документов:

Генерального плана Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».

и в соответствии с требованиями:

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

перечень мероприятий по реализации схемы;

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

- Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

- Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

создание систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района ;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района.

Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

Общие сведения о Переволоцком поссовете

Муниципальное образование Переволоцкий поссовет находится на территории Переволоцкого района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Переволоцкий район расположен в центральной зоне Оренбургской области и граничит с Александровским, Сакмарским, Оренбургским, Илекским и Новосергиевским районами, с МО город Оренбург.

МО Переволоцкий поссовет граничит с сельсоветами Переволоцкого района: на западе – с Мамалаевским, на юге – с Садовым, на юго-востоке – с Донецким, на северо-востоке – с Кариновским, на севере – с Япрынцевским, на северо-западе – с Адамовским.

На сегодняшний день в муниципальное образование Переволоцкий поссовет входят: поселок Переволоцкий, село Филипповка, хутор Самарский и разъезд 13 км. Площадь МО Переволоцкий поссовет - 22501,47 га.

Районный центр имеет выгодное экономико-географическое положение, т.к. находится на расстоянии всего 75 км от областного центра г. Оренбург. Через поселок Переволоцкий проходит железнодорожная магистраль Самара-Оренбург-Челябинск, а также федеральная автодорога Самара-Оренбург. Это направление связывает все экономические зоны области, т.е. пос. Переволоцкий расположен на главной планировочной оси Оренбургской области.

Климат

Территория Переволоцкого поссовета расположена в климатическом районе III-A и относится к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климат района резко-континентальный. Средняя многолетняя температура зимой составляет– 13,7 °С, летом + 19,9 °С. Холодная зима (температура до -42 °С) сопровождается частыми метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до +43 °С) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Среднегодовая норма осадков 400-500 мм, продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней. Преобладающее направление ветра - восточное, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек. Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕВОЛОЦКОГО ПОССОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Основным поставщиком водоснабжения для потребителей МО Переволоцкий поссовет является ООО «Переволоцкое межмуниципальное жилищно-коммунальное хозяйство». Источниками водоснабжения МО Переволоцкий поссовет являются р. Самара и подрусловые горизонты реки, в границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины в количестве 32 штук.

Основными источниками водоснабжения МО Переволоцкий поссовет являются скважины, обеспечивающие до 100 % потребностей МО Переволоцкий поссовет  в питьевом водоснабжении.

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации более 44 года, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую	степень износа. В настоящее время вода имеет сезонное превышение действующих норм ПДК и по ряду показателей не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", (либо всё отлично и соответствует и т.д.)

Централизованным водоснабжением охвачено 100 % населения МО Переволоцкий поссовет. Износ водопроводных сетей – 70 %.

1.1.2. Описание территорий Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водопроводными сетями охвачено 100 % территории.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В состав Переволоцкого поссовета входят 3 населённых пункта – поселок Переволоцкий, который является административным центром поселения, с. Филипповка, х.Самарский. Источниками водоснабжения МО Переволоцкий поссовет являются р. Самара и подрусловые горизонты реки, в границах которых обустроены и эксплуатируются водозаборные скважины в количестве 33 штук и 1шт. в с.Филипповка. Основными источниками водоснабжения МО Переволоцкий поссовет являются скважины, обеспечивающие до 100 % потребностей МО Переволоцкий поссовет  в питьевом водоснабжении.

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Технического обследования централизованных систем водоснабжения не проводилось.

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации 44 года, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую степень износа, в настоящее время вода имеет сезонное превышение действующих норм ПДК и по ряду показателей не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". С учетом вышеизложенного, одним из основных направлений развития системы водоснабжения является строительство и реконструкция системы водозаборных скважин. С целью стабилизации системы водоснабжения предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей МО , эксплуатирующихся на протяжении более 40 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов. Существующее оборудование автоматизации системы водоснабжения имеет более 70 % износа.

Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Для увеличения эффективности работы подземных водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50 %, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

- произвести техническое обследование существующих источников водоснабжения;

- по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе;

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети;

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

Одной из основных проблем при эксплуатации системы водоснабжения является состояние водоводов и магистральных сетей водоснабжения.

Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ.

Требуется произвести замену всех водопроводных сетей, запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водопроводных колодцев в населенных пунктах Переволоцкого поссовета.

По комплексам водозаборных сооружений и насосных станций основной проблемой является моральный и физический износ оборудования и применяемых технологий.

Необходимо разработать проект реконструкции водозаборных сооружений, а также реконструкции внутриплощадочных и магистральных водоводов. Заменить внутриплощадочные и магистральные сети, заменить оборудование водозаборов на более экономичное и современное, установить оборудование для обеззараживания воды подаваемой в сети населенных пунктов.

Также следует рассмотреть возможность внедрения системы АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), которая охватывает наиболее энергоемкие объекты. Т.к. основные затраты при передаче воды составляет компонент потребления электроэнергии, то внедрение системы АИИС КУЭ позволит оптимизировать затраты предприятия при оплате мощности.

Перспективным направлением сокращения энергозатрат на объектах водоснабжения на данный момент является проведение энергоаудита насосных агрегатов. Целью аудита насосных систем является определение возможной экономии при замене имеющейся насосной установки на оборудование ведущих мировых производителей с учётом энергосбережения и периода окупаемости.

Аудит насосных систем включает в себя измерение 3 величин, а именно: расхода (м³/ч), перепада давления (м) и энергопотребления (кВт). Расход измеряется с помощью ультразвукового хомута на расходомере. Перепад давления измеряется с помощью двух датчиков давления прямого действия с последующими вычислениями. Энергопотребление измеряется с помощью ваттметра, который определяет напряжение и ток. Затем ваттметр вычисляет энергопотребление. Все эти данные сохраняются для последующего анализа. Погрешность измерений составляет ±5%. Такая же погрешность является максимальной погрешностью конечного результата.

По измеренным данным составляется профиль нагрузки, который делится на 5 зон нагрузки. В каждой зоне нагрузки рассчитывается средняя рабочая точка. Составленный профиль нагрузки – это основа для подбора нового насоса. Выбор делается, исходя из КПД насосной установки в зоне нагрузки, на которую попадает большая часть рабочих часов насоса. Задача состоит в том, чтобы получить максимально возможный КПД. Затем сравнивают экономичность в эксплуатации старого и нового насосов. Это сравнение отображается в диаграммах. В них представлен период окупаемости, а также финансовая экономия за первые 10 лет после монтажа. Результат основывается на том, что в системе не меняется ничего, кроме насосной установки.

Также в комплекс проблем, связанных с теплоснабжением, входит необходимость перехода с существующей открытой системы ГВС на закрытую.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Наряду с этими положительными моментами остается не решенными несколько проблем.

Не решена проблема водоснабжения территории, не охваченной централизованным водоснабжение см. рисунок 4. Также достаточное количество абонентов не имеют приборов учета.

Таблица 1.1.3.2.1. - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021год |
| п. Переволоцкий | МУП "Переволоцкое ПЖКХ" | 8 920 |

Таблица 1.1.3.2.2. - Информация по источникам водоснабжения.

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. 12 Цвиллинга | 92 | 1965 | 354 | Насос ЭЦВ | н/д | 30х30 м. | МУП "Переволоцкое ПЖКХ" | МО Переволоцкий поссовет |
| Скв. 6949/11 Западная | 80 | 1980 | 432 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 3437 Администрация | 80 | 1971 | 259 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 34а Мехзавод | 70 | 1996 | 302 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 33 База ПМК | 90 | 1996 | 328 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 10 Садовая | 100 | 1990 | 138 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 7 Ресторан | 90 | 1971 | 216 | Насос ЭЦВ, башня Рожновского 15 м3 | н/д | 20х20 м. |  |  |
| Скв. 6 Котельн.5 Нефтяников | 90 | 1971 | 259 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв.40/36 Геологов | 101,7 | 1971 | 79 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 130/1/ АЗС | 160 | 1996 | 259 | Насос ЭЦВ | н/д | 20х20 м. |  |  |
| Скв. 45 Шереметьева | 50 | 1996 | 207 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 30 Больница | 70 | 1992 | 121 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 3 Котельная 2 | 84 | 1984 | 95 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 31/3184 Комсомольская | 90 | 1964 | 510 | Насос ЭЦВ | н/д | 15х15 м. |  |  |
| Скв. 29770 Водокачка 2 | 100 | 1972 | 190 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 27 д/сад № 6 | 70 | 1992 | 95 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 98 Элеватор | 92 | 1995 | 121 | Насос ЭЦВ | н/д | 15х20 м. |  |  |
| Скв. 4а Школа 3 | 80 | 1990 | 199 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 10/1 ДУ | 62 | 1991 | 112 | Насос ЭЦВ | н/д | 20х20 м. |  |  |
| Скв. 11 Южный 1 | 87 | 1978 | 259 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 29 Южный 5 | 90 | 1992 | 130 | Насос ЭЦВ, башня Рожновского 15 м3 | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 20 Южный 6 | 140 | 1979 | 95 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 28 Южный 2 | 80 | 1990 | 130 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 13 Южный 3 | 90 | 1991 | 173 | Насос ЭЦВ | н/д | 20х20 м. |  |  |
| Скв. 1 Стадион | 75 | 1977 | 262 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 32/3185 МКЗ | 90 | 1964 | 259 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 302 Агропроммехмонтаж | 150 | 1979 | 216 | н/д | н/д | 20х20 м. |  |  |
| Скв. 65 Хлебозавод | 143 | 1993 | 121 | Насос ЭЦВ | н/д | 15х15 м. |  |  |
| Скв. 21 Водокачка | 140 | 1979 | 259 | н/д | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 189 Нефтяников (резерв) | 100 | 1975 | 130 | н/д | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 5 Нефтяников 1 | 80 | 1990 | 112 | н/д | н/д | Нет |  |  |
| Скв. 17 Есенина | 90 | 1996 | 95 | Насос ЭЦВ | н/д | Нет |  |  |

Таблица 1.1.3.2.3. - Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| скважина ул. Цвиллинга | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8000 | 30 |
| скважина ул. Западная | ЭЦВ | 10 | 90 | 6,3 | 5000 | 70 |
| скважина Администрация, ул. Пролетарская | ЭЦВ | 16 | 90 | 7,5 | 5000 | 35 |
| скважина Мехзавод, ул. Пролетарская | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 6000 | 25 |
| скважина База ПМК, ул. Строительная | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8700 | 30 |
| скважина Садовая, ул. Садовая | ЭЦВ | 7,5 | 90 | 4 | 2000 | 50 |
| скважина Ресторан | ЭЦВ | 16 | 90 | 8 | 8700 | 30 |
| скважина-1 Кот.-5, ул. Нефтяников | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8000 | 60 |
| скважина-1 Нефтяников | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 1000 | 75 |
| скважина-2 Нефтяников ул.Геологов | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8700 | 80 |
| скважина АЗС, ул. Школьная | ЭЦВ | 10 | 90 | 6,3 | 8700 | 20 |
| скважина Шереметьева, ул. Шереметьева | ЭЦВ | 16 | 90 | 6,3 | 8000 | 50 |
| скважина Больница, ул. Больничная | ЭЦВ | 6,5 | 85 | 5,5 | 8700 | 80 |
| скважина Котельная-2, ул. Ленинская | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 6000 | 45 |
| скважина Комсомольская, ул. Пушкина | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8700 | 20 |
| скважина Водокачка, ул. Пушкина | ЭЦВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скважина Водокачка 2, ул. Пушкина | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 6500 | 50 |
| скважина Есенина, ул. Есенина | ЭЦВ | 6,5 | 105 | 4 | 1000 | 50 |
| скважина д/сад № 6, ул. Восточная | ЭЦВ | 10 | 110 | 5,5 | 8700 | 70 |
| скважина Элеватор, ул. Пионерская | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 6500 | 75 |
| скважина Хлебозавод, ул. Самарская | ЭЦВ | 8 | 75 | 5,5 | 1800 | 80 |
| скважина Агропроммехмонтаж, ул. Молодежная | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 1000 | 90 |
| скважина Школа № 3, ул. Молодежная | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 8700 | 80 |
| скважина ДУ, ул. Дорожная | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 8700 | 80 |
| скважина Южный-1, ул. Рощина | ЭЦВ | 10 | 90 | 5 | 1000 | 90 |
| скважина Южный-5, ул. Рощина | ЭЦВ | 16 | 125 | 12 | 8000 | 70 |
| скважина Южный-6, ул. Космическая | ЭЦВ | 16 | 90 | 8 | 5600 | 50 |
| скважина Южный-2, ул. Шоссейная | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8000 | 40 |
| скважина Южный-3, ул. Шоссейная | ЭЦВ | 16 | 110 | 11 | 8000 | 30 |
| скважина Стадион, ул. Ленинская | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 8700 | 60 |
| скважина МКЗ, ул. Индустриальная | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 8700 | 60 |
| скважина Нефтяников (резерв) | ЭЦВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скважина с. Филипповка | ЭЦВ | 10 | 110 | 6,3 | 8000 | 10 |

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 1.1.3.3.1. - Санитарно-гигиенические исследования

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия –указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |

Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Вода для для нужд потребителей подаётся по водоводам от насосных станций I, II подъёма.

Таблица 1.1.3.4.1.− Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скв. 12 Цвиллинга | 114884 | 37176 | 3,09 |
| Скв. 6949/11 Западная | 37116 | 11491 | 3,23 |
| Скв. 3437 Администрация | 10725 | 4167 | 2,57 |
| Скв. 34а Мехзавод | 11958 | 4417 | 2,71 |
| Скв. 33 База ПМК | 70098 | 26543 | 2,64 |
| Скв. 10 Садовая | 72 | 0 | 0 |
| Скв. 7 Ресторан | 20672 | 7354 | 2,81 |
| Скв. 6 Котельная 5 Нефтяников | 25660 | 7801 | 3,29 |
| Скв.40/36 Геологов | 10129 | 4522 | 2,24 |
| Скв. 130/1/ АЗС | 75434 | 27835 | 2,71 |
| Скв. 45 Шереметьева | 21407 | 7245 | 2,95 |
| Скв. 30 Больница | 19020 | 6525 | 2,91 |
| Скв. 3 Котельная 2 | 46569 | 15190 | 3,06 |
| Скв. 31/3184 Комсомольская | 47428 | 21448 | 2,21 |
| Скв. 29770 Водокачка 2 | 26040 | 9192 | 2,83 |
| Скв. 27 д/сад № 6 | 33729 | 12680 | 2,66 |
| Скв. 98 Элеватор | 29365 | 8649 | 3,4 |
| Скв. 4а Школа 3 | 12276 | 4852 | 2,53 |
| Скв. 10/1 ДУ | 25892 | 10140 | 2,55 |
| Скв. 11 Южный 1 | 0 | 0 | 0 |
| Скв. 29 Южный 5 | 105722 | 37037 | 2,85 |
| Скв. 20 Южный 6 | 17797 | 6887 | 2,58 |
| Скв. 28 Южный 2 | 122586 | 46220 | 2,65 |
| Скв. 13 Южный 3 | 36630 | 11970 | 3,06 |
| Скв. 1 Стадион | 17565 | 7534 | 2,33 |
| Скв. 32/3185 МКЗ | 23627 | 7430 | 3,18 |
| Скв. 302 Агропроммехмонтаж | 0 | 0 | 0 |
| Скв. 65 Хлебозавод | 2267 | 901 | 2,52 |
| Скв. 21 Водокачка | 0 | 0 | 0 |
| Скв. 189 Нефтяников (резерв) | 0 | 0 | 0 |
| Скв. 5 Нефтяников 1 | 0 | 0 | 0 |
| Скв. 17 Есенина | 1051 | 459 | 2,29 |
| Скв. с. Филипповка | 21226 | 8037 | 2,64 |
|  | 986945 | 353702 | 2,79 |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.3.4.2. − Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 – 60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 – 40 % |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 – 30 % |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10 % |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 – 20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 – 3 % |
| Замена насосов на более эффективные | 1 – 2 % |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.3.4.3 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов Переволоцкого поссовета холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водоснабжения. Данные сети на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 являются частично кольцевыми.

В настоящее время в п. Переволоцкий имеются тупиковые и частично закольцованные сети водоснабжения протяженностью 24,452 км.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода артезианских скважин глубиной 72-75 м., в количестве 10 единиц. Имеются водонапорные башни – 10 ед.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Переволоцкого поссовета характеризуется:

старением основных производственных фондов;

увеличением числа аварий и повреждений:

Часть сетей отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.

Водопроводная сеть Переволоцкого поссовета, являясь структурно сложной и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние невозможно.

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Таблица 1.1.3.5.1 − Характеристика существующих водопроводных сетей

| ВУ | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Октябрьская | 825 | 120 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1961 | 93,0 |
| Ул. Шереметьева | 400 | 100 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1961 | 93,0 |
| Ул. Советская | 400 | 110 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1956 | 93,0 |
| Территория ЖКХ | 650 | 159 | сталь | Подземный | 1,85 | 1959 | 93,0 |
| Ул. Строительная | 600 | 100 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1973 | 93,0 |
| Ул. Путейцев | 600 | 119 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1969 | 93,0 |
| Ул. Геологов | 850 | 110 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1971 | 93,0 |
| Ул. Нефтяников | 850 | 125 | Сталь | Подземный | 1,7 | 1971 | 93,0 |
| Ул. Лесная-котельная 5 | 325 | 125 | Сталь | Подземный | 1,7 | 1971 | 93,0 |
| Ул. Лесная | 325 | 150 | Сталь | Подземный | 1,7 | 1971 | 93,0 |
| Ул. Школьная-ул. Лесная | 200 | 150 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Шереметьева 2-42 | 700 | 150 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1961 | 93,0 |
| Ул. Кирпичная | 425 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Школьная | 500 | 150 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Чкалова | 175 | 90 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1953 | 93,0 |
| Ул. Муравьева | 200 | 90 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1951 | 93,0 |
| Ул. Есенина | 440 | 110 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1953 | 93,0 |
| Ул. 9-е Января | 780 | 110 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1953 | 93,0 |
| Ул. Инкубаторная | 250 | 90 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1953 | 93,0 |
| Ул. Горького | 450 | 125 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1975 | 93,0 |
| Ул. Чкалова | 280 | 90 | П/Э | Подземный | 1,8 | 1953 | 93,0 |
| Ул. Восточная | 460 | 56 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1961 | 93,0 |
| Ул. Новостройка | 900 | 110 | П/Э | Подземный | 2,0 | 2021 | н/д |
| Ул. Цвиллинга | 750 | 110 | П/Э | Подземный | 2,0 | 2022 | н/д |
| Ул. Дорожная | 850 | 100 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1974 | 93,0 |
| Ул. Западная | 550 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1973 | 93,0 |
| н/д | 350 | 100 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1973 | 93,0 |
| Ул. Цветочная | 200 | 56 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1974 | 93,0 |
| Ул. Самарская | 320 | 90 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1974 | 93,0 |
| Ул. Хлебная | 200 | 90 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| Ул. Новая | 200 | 100 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Степная | 550 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1956 | 93,0 |
| Ул. Ленинская от 9-е Января | 450 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1969 | 93,0 |
| Ул. Колхозная | 200 | 63 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1956 | 93,0 |
| Ул. Светлая | 490 | 110 | П/Э | Подземный | 2,0 | 2022 | н/д |
| Ул. Тракторная | 150 | 125 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Станочная | 160 | 125 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Садовая | 750 | 100 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1972 | 93,0 |
| Ул. Заречная | 700 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1956 | 93,0 |
| Ул. Мостовая | 850 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1956 | 93,0 |
| Ул. Малышева | 775 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1956 | 93,0 |
| Ул. Березовая | 520 | 100 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1994 | 93,0 |
| Ул. Уральская | 260 | 100 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1994 | 93,0 |
| Ул. Северная | 650 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1988 | 93,0 |
| Ул. Шефская | 710 | 150 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1988 | 93,0 |
| н/д | 720 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1980 | 93,0 |
| н/д | 350 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1980 | 93,0 |
| н/д | 200 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1980 | 93,0 |
| н/д | 400 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1980 | 93,0 |
| н/д | 970 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1980 | 93,0 |
| н/д | 250 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1992 | 93,0 |
| н/д | 250 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1992 | 93,0 |
| н/д | 250 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1992 | 93,0 |
| н/д | 720 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1991 | 93,0 |
| н/д | 770 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1991 | 93,0 |
| н/д | 1100 | 210 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1991 | 93,0 |
| н/д | 1150 | 210 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 1180 | 210 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 1200 | 210 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 1200 | 159 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 1200 | 159 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 900 | 159 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1991 | 93,0 |
| н/д | 1100 | 210 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1997 | 93,0 |
| н/д | 900 | 210 | Чугун. | Подземный | 1,85 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 350 | 210 | Чугун | Подземный | 2,2 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 900 | 210 | Чугун | Подземный | 2,0 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 450 | 159 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 200 | 125 | Сталь | Подземный | 1,85 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 350 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1970 | 93,0 |
| н/д | 980 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 520 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 600 | 120 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 320 | 120 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 950 | 159 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 320 | 100 | Асбест | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 350 | 100 | Асбест | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| н/д | 900 | 219 | Чугун | Подземный | 2,0 | 1974 | 93,0 |
| Ул. Ленинская от ул. Комсомольская до м-на Магнит | н/д | 120 | П/Э | Подземный | 2,0 | 2013 | 0,0 |
| н/д | 175 | 100 | Сталь | Подземный | 1,8 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 600 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 375 | 76 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 725 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 225 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 1255 | 150 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| н/д | 2400 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |
| с. Филипповка | 2050 | 125 | Сталь | Подземный | 2,0 | 1967 | 93,0 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении поселка является износ сетей водоснабжения и насосного оборудования. Также отсутствуют системы обеззараживания воды.

Схема водоснабжения имеет удовлетворительную категорию надежности.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение внедренной на предприятии АСОДУ.

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Переволоцкий поссовет не относятся к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района Оренбургской области. На территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает МУП «ПЕРЕВОЛОЦКОЕ ПЖКХ». МУП «ПЕРЕВОЛОЦКОЕ ПЖКХ» осуществляет подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Переволоцкого поссовета являются:

реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения Переволоцкого поссовета разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Переволоцкого поссовета;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

Постоянный контроль качества воды после водоподготовки;

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

Внедрение системы диспетчеризации.

Показатели качества обслуживания абонентов:

Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

Сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых;

Контроль объемов отпуска и потребления воды;

Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Автоматизация системы учета ресурсов;

Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

п. Переволоцкий, улица Чкалова от дома № 2 до дома № 26  (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 323 м.)

п. Переволоцкий, улица Горького от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 395 м.)

п. Переволоцкий, улица Восточная от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 535 м.)

п. Переволоцкий, улица 9-е Января от дома № 28 до дома № 40 по ул. Ленинская (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 486 м. )

В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района.

Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2022 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 43,88 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 3,87 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% | 93,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 0,2 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 60 |
|  | промышленные объекты | 0,1 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 89 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 39 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 948 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год) | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВт*ч/м3 | 0,0 |
|  |  | на подачу –кВт*ч/м3 | 2,79 |

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Переволоцкого поссовета.

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района являются:

поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Переволоцкого поссовета принят в соответствии с генеральным планом развития территорий сельского поселения.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

В связи со строительством нового жилого квартала на северо-западной окраине поселка, необходимо переустройство существующих водопроводных сетей, с прокладкой сетей по улично-дорожной сети.

Предлагаемые мероприятия:

Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям;

Предусматривается	дальнейшее	развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов;

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения;

Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом;

Разработка проекта инвестиционной программы ОКК

Проектные решения водоснабжения Переволоцкого поссовета базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год) составляет 180 л/сут. на человека. Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50-90 л/сут.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. В сельских и городских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

п. Переволоцкий, улица Чкалова от дома № 2 до дома № 26  (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 323 м.)

п. Переволоцкий, улица Горького от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 395 м.)

п. Переволоцкий, улица Восточная от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 535 м.)

п. Переволоцкий, улица 9-е Января от дома № 28 до дома № 40 по ул. Ленинская (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 486 м. )

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки Переволоцкого поссовета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района составляют:

для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 1.3.1.1 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2016-2021 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.

|  | Заявитель | место присоединения | планируемый год присоединения | предполагаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.1.2 - Общий баланс потребления воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 |

Таблица 1.3.1.3 - Общий баланс потребления холодной, горячей, питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды

| Населенный пункт | Подача воды 2022 год, м3/год |
| --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |
| п. Переволоцкий | 345 665 |  |  |
| с. Филипповка | 8 037 |  |  |

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Поднято воды | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 |
| 2 | Население | 322718,00 | 884,16 | 1060,99 | 61,89 | 24,56 |
|  | Бюджетные организации | 18331,00 | 50,22 | 60,27 | 3,52 | 1,40 |
|  | Прочие потребители | 12653,00 | 34,67 | 41,60 | 2,43 | 0,96 |
|  | Потери | 50226,00 | 137,61 | 165,13 | 9,63 | 3,82 |
| 5 | Итого | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 |

Рисунок 1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № г.п. | Потери | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| 1 | Потери ХВС | 50226,00 | 137,61 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Население ХВС | 322718,00 | 884,16 | 1060,99 | 61,89 | 24,56 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемой воды отсутствует.

Таблица 1.3.5.1 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| - | - |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 102,83 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 1367,06 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max = 1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 1367,06= 1640,47 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.= [1640,47/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 71,17 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 71,17 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием систем горячего водоснабжения потребителей Переволоцкого поссовета отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут.. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Всего |
| 1 | Итого | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 | 453615,80 | 1242,78 | 1491,34 | 86,99 | 34,52 | 498977,38 | 1367,06 | 1640,47 | 95,69 | 37,97 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут.. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 | 453615,80 | 1242,78 | 1491,34 | 86,99 | 34,52 | 498977,38 | 1367,06 | 1640,47 | 95,69 | 37,97 |
| 2 | Население | 322718,00 | 884,16 | 1060,99 | 61,89 | 24,56 | 419533,40 | 1149,41 | 1379,29 | 80,46 | 31,93 | 461486,74 | 1264,35 | 1517,22 | 88,50 | 35,12 |
| 3 | Бюджетные организации | 18331,00 | 50,22 | 60,27 | 3,52 | 1,40 | 20164,10 | 55,24 | 66,29 | 3,87 | 1,53 | 22180,51 | 60,77 | 72,92 | 4,25 | 1,69 |
| 4 | Прочие потребители | 12653,00 | 34,67 | 41,60 | 2,43 | 0,96 | 13918,30 | 38,13 | 45,76 | 2,67 | 1,06 | 15310,13 | 41,95 | 50,33 | 2,94 | 1,17 |
| 5 | Потери | 50226,00 | 137,61 | 165,13 | 9,63 | 3,82 | 45203,40 | 123,84 | 148,61 | 8,67 | 3,44 | 40683,06 | 111,46 | 133,75 | 7,80 | 3,10 |
| 6 | Итого | 403928,00 | 969,05 | 1162,86 | 67,83 | 26,92 | 453615,80 | 1242,78 | 1491,34 | 86,99 | 34,52 | 498977,38 | 1367,06 | 1640,47 | 95,69 | 37,97 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2034 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| Переволоцкий поссовет |
| Потери всего | 50226,00 | 137,61 | 45203,40 | 123,84 | 40683,06 | 111,46 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в Переволоцком поссовете в таблице 1.3.10.1.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 71,17 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории Переволоцкого поссовета» статусом гарантирующей организации наделена организация МУП «ПЕРЕВОЛОЦКОЕ ПЖКХ».

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

п. Переволоцкий, улица Чкалова от дома № 2 до дома № 26  (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 323 м.)

п. Переволоцкий, улица Горького от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 395 м.)

п. Переволоцкий, улица Восточная от дома № 1 до дома № 27 (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 535 м.)

п. Переволоцкий, улица 9-е Января от дома № 28 до дома № 40 по ул. Ленинская (Капитальный ремонт водопровода, протяженность 486 м. )

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2.

На территории населенных пунктов Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.

Схема водоснабжения остается неизменной.

Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть «П. Переволоцкий» осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

Основные мероприятия

Таблица 1.4.1.1. - Основные мероприятия развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Переволоцкий, улица Чкалова от дома № 2 до дома № 26 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 323 м. | 3 кв. 2023 г. |
| 2 | п. Переволоцкий, улица Горького от дома № 1 до дома № 27 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 395 м. | 3 кв. 2023 г. |
| 3 | п. Переволоцкий, улица Восточная от дома № 1 до дома № 27 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 535 м. | 3 кв. 2023 г. |
| 4 | п. Переволоцкий, улица 9-е Января от дома № 28 до дома № 40 по ул. Ленинская | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 486 м. | 3 кв. 2023 г. |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Перспективная система водоснабжения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.).

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

оперативной обработки информации.

своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.

Рисунок 14 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;

(давление, расход, потребление электроэнергии);

автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.1.4.1.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду отсутствуют.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Переволоцкого поссовета и их обоснование

Водоснабжение Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Переволоцком поссовете отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Планируется бурение новых скважин, границы зон их размещения не приводятся.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района являются:

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается строительство новых кольцевых водопроводных сетей.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

микробиологические;

органолептические;

обобщенные;

неорганические и органические вещества;

радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 1.6.1. – Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Переволоцкий, улица Чкалова от дома № 2 до дома № 26 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 323 м. | 3 кв. 2023 г. | 1 334 630-00 |
| 2 | п. Переволоцкий, улица Горького от дома № 1 до дома № 27 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 395 м. | 3 кв. 2023 г. | 1 414 872-00 |
| 3 | п. Переволоцкий, улица Восточная от дома № 1 до дома № 27 | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 535 м. | 3 кв. 2023 г. | 1 393 562-00 |
| 4 | п. Переволоцкий, улица 9-е Января от дома № 28 до дома № 40 по ул. Ленинская | Капитальный ремонт водопровода, протяженность 486 м. | 3 кв. 2023 г. | 1 938 180-00 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2034 гг. Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показа гели на 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 43,88 | 41,0 | 38,2 | 35,7 | 33,3 | 31,1 | 29,0 | 27,1 | 25,3 | 23,6 | 22,0 | 20,5 | 19,2 | 17,9 | 16,7 | 15,6 | 0,0 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 3,87 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,935 | 1,89 | 1,84 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% | 93 | 90,7 | 88,4 | 86,0 | 81,7 | 77,6 | 73,7 | 70,0 | 66,5 | 63,2 | 60,0 | 57,0 | 54,2 | 51,5 | 46,5 | 45,34 | 40,00 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 60,00 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 948,00 | 908,27 | 868,53 | 828,80 | 789,07 | 749,33 | 709,60 | 669,87 | 630,13 | 590,40 | 550,67 | 510,93 | 471,20 | 431,47 | 391,73 | 352,00 | 352,00 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объеты не выявлены.

Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРЕВОЛОЦКОГО ПОССОВЕТА ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Центральная канализация в МО Переволоцкий поссовет имеется там, где расположены общественно-деловые зоны и зоны среднеэтажной жилой застройки.

Система канализации пос. Переволоцкий смешанная, стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью 3 канализационных станций (КНС) перекачиваются на очистные сооружения, которые в настоящее время работают не эффективно.

Центральной канализацией оборудовано 15% жилого фонда. Протяженность главных коллекторов и уличной канализационной сети – 16,458 км.

Строительство сетей КНС осуществлялось в период с 1972 г. по 1990 г., износ комплекса составляет 67 %, загруженность – 100 %.

В пос. Филипповка, х. Самарском центральная канализация отсутствует. Стоки собираются в выгребные ямы.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система централизованной канализации в поселении представлено главными коллекторами  протяженностью 16,458 км.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Очистные сооружения поверхностных сточных вод размещать в жилых кварталах не допускается..

Технологической схемой предусмотрены следующие процессы очистки сточной воды: механическая очистка на решетках и песколовках, первичное отстаивание, биохимическое окисление и механическая фильтрация, хлорирование, вторичное отстаивание.

Сточная вода по главному коллектору поступает в приемный резервуар, канализационной насосной станции (КНС). В приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит сточная вода, очищаясь от крупного мусора. При достижении в резервуаре КНС определенного уровня автоматически включается насос, который подает сточную воду в подающий лоток, по которому она поступает на песколовку.

С момента ввода объектов КОС в эксплуатацию на них не производилось ни капитального ни текущего ремонта. В следствии такой эксплуатации в течении длительного времени, конструкции здания и сооружения КОС начали разрушаться. В настоящее время оборудование КОС морально устарело. Большинство процессов из схемы очистки сточных вод на данный момент нарушены, вследствие чего качество стоков, сбрасываемых в водоем не отвечает предъявляемых к ним нормативов СанПин. Неочищенные сточные воды приводят к загрязнению водных объектов и разрушению естественных водных экосистем. Они приводят также к повышению биологической продуктивности водных объектов в результате поступления в них биогенных элементов.

Схема канализации

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда следует предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

провести мероприятия по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

прокладывать самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Очистные сооружения канализации, п. Переволоцкий | напрямую в приёмную камеру, выполненную из металла (площадь для приемной камеры составляет– 36 м2; решетки для мехочистки в приемной камере 4 м2; отстойника - 28 м2; иловых площадок - 2 единицы по 100 м2) | Отсутствует | Отсутствует | Неопасные отходы вывозятся на полигон ТБО специализированным предприятием. Погрузка осуществляется с помощью экскаватора. Для вывоза отхода используется автомобиль КАМАЗ. |

Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

| Место расположенияКОС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения канализации, п. Переволоцкий | 1989 | 1 | 0,5 |

Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС № 1, ул. Малышева, 2 к | 1999 | 1 | 0,06 |
| КНС № 2, ул. Водокачная, 31 к | 1999 | 1 | 0,12 |
| КНС № 3, Дачный массив Д.У. | 1999 | 1 | 0,12 |

Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | эл. дв-ля, кВт |  |  |  |
| КНС № 1, ул. Малышева, 2 к | ЦМК | 25 | 20 | 4 | 3000 | 1 | 91 |
| КНС № 2, ул. Водокачная, 31 к | СМ | 50 | 50 | 15 | 3000 | 1 | 93 |
| КНС № 3, Дачный массив Д.У. | СМ | 50 | 50 | 15 | 3000 | 1 | 91 |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной жилой застройки, общественно-деловой, а также жилой застройки средней этажности собираются канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), далее по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС). На территории КОС имеются иловые площадки. Стоки проходят полную механическую и биологическую очистку. Сброс очищенной и обеззараженной воды с помощью водосброса осуществляется в водоем.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами.

Сброженный осадок из первичных и вторичного отстойника поступает на иловые площадки, откуда после обезвоживания, удаляется в специально отведенные места.

Утилизация остатков после полного высыхания, производится путем их удаления из песколовки, отстойников и иловых ям с последующим вывозом на полигон.

Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.

Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).

Рисунок 21 Направления утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

утилизация отхода очистных сооружений;

снижение затрат на доставку почвогрунтов;

созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

Рисунок 22 Технология производства почвогрунтов

Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система централизованной канализации в поселении представлено главными коллекторами  протяженностью 16,458 км.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на очистные сооружения.

Таблица 2.1.5.1. – Структура сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Напорный коллектор от КНС № 1 | 960 | 100 | Металл | 1980 | 60 | МО Переволоцкий поссовет |
| 2) Напорный коллектор от КНС № 2 | 1240 | 200 | Асбоцемент | 1980 | 60 | МО Переволоцкий поссовет |
| 3)Напорный коллектор от КНС № 3 | 4980 | 300 | Чугун | 1980 | 60 | МО Переволоцкий поссовет |
| 4) Самотечный коллектор | 1259 | 300 | Керамика | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 5) Самотечный коллектор ул.Школьная | 256 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 6) Самотечный коллектор ул.Геологов | 250 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 7) Самотечный коллектор ул.Лесная | 306 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 8) Самотечный коллектор ул.Ленинская | 515 | 300 | Керамика | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 9) Самотечный коллектор ул.Почтовая | 400 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 10) Самотечный коллектор ул.Комсомольская | 80 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 11) Самотечный коллектор ул.Больничная | 510 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 12) Самотечный коллектор ул.9-е Мая | 355 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 13) Самотечный коллектор ул.Литейная | 260 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 14) Самотечный коллектор ул.Пролетарская | 280 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 15) Самотечный коллектор ул.Пролетарская-Ленинская | 182 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 16) Самотечный коллектор ул.Новостройка | 975 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 17) Самотечный коллектор ул.Новая | 520 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 18) Самотечный коллектор ул.Светлая | 410 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 19) Самотечный коллектор ул.Тракторная | 230 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 20) Самотечный коллектор ул.Молодежная | 1740 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| 21) Самотечный коллектор ул.Дорожная | 750 | 200 | Металл | 1978 | 64 | МО Переволоцкий поссовет |
| Канализационная сеть (ул.Молодежная 7-11) | н/д | 200 | Металл | 2010 | 35 | МО Переволоцкий поссовет |
| Канализационные сети – ул.Космическая- ул.Хвостова | н/д | 200 | Металл | 2010 | 24 | МО Переволоцкий поссовет |

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Переволоцкого поссовета.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения, проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи техники путем вывоза ассенизаторскими машинами.

Для канализования жилой застройки в схеме намечено:

реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов;

реконструкция существующих очистных сооружений.

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта последовательного повышения качества жизни населения Переволоцкого поссовета.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние систем водоотведения. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и канализационных насосных станций составляет порядка 80%. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек.

Насосное оборудование не обеспечено современными системами контроля и управления производительности. КПД насосных агрегатов, в связи с высоким износом, минимальный что приводит к значительным издержкам.

Все здания и конструкции станции находятся в изношенном состоянии т.к. с момента ввода в эксплуатацию объекты не подвергались капитальному ремонту.

В части канализационных сетей огромной проблемой является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Это приводит к аварийности на сетях, образованию засоров, утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ливневая канализация отсутствует во всех населённых пунктах Переволоцкого поссовета.

Выводы:

Высокий износ основного оборудования обуславливает рост издержек.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является моральное устаревание технологии очистки стоков. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо проведение реконструкции существующих КОС с применением современных методов очистки.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 100% от водопотребления.

Таблица 2.2.1.1- Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
|  | Пропущено через очистные сооружения | 66,215 | 181,411 | 7,559 |
| 1 | Население | 51,781 | 141,866 | 5,911 |
| 2 | Бюджетные организации | 10,842 | 29,704 | 1,238 |
| 3 | Прочие потребители | 3,592 | 9,841 | 0,410 |
|  | Итого | 66,215 | 181,411 | 7,559 |

Таблица 2.2.1.2 - Баланс поступления сточных вод за 2022 год

| Наименование | Ед.изм. | Объем сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очистные сооружения канализации п. Переволоцкий |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 66,215 |
| в т.ч. |
| -население | тыс.куб.м | 51,781 |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м | 10,842 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | 3,592 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 66,215 |
| в т.ч. |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м | 0 |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м | 0 |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м | 66,2 |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | 0 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м | 0 |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м | 0,6 |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м | 0,6 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м/ сутки | 0,8 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района отводится естественным путем по рельефу.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

| Месяц 2021г. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Январь | Отсутствуют |
| Февраль | Отсутствуют |
| Март | Отсутствуют |
| Апрель | Отсутствуют |
| Май | Отсутствуют |
| Июнь | Отсутствуют |
| Июль | Отсутствуют |
| Август | Отсутствуют |
| Сентябрь | Отсутствуют |
| Ноябрь | Отсутствуют |
| Декабрь | Отсутствуют |

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Переволоцком поссовете нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

Таблица 2.2.3.1 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |

Таблица 2.2.3.2 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| Отсутствуют | Отсутствуют |

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлены в таблице.

Таблица 2.2.4.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет

| Наименование очистных сооружений | тыс.куб.м/год |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Оренбургская область, Переволоцкого муниципального района, п. Переволоцкий | - | - | - | 100,818 | 98,547 | 85,451 | 84,397 | 74,854 | 71,905 | 69,450 | 66,215 |

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2022 году составило 66,215 тыс. м3, среднее поступление за сутки составляет 181,411 м3. К 2028 ожидаемое поступление составит 166,862 тыс. м3, среднее поступление за сутки составит 457,156 м3.

Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 66,215 | 181,411 | 7,559 | 92,701 | 253,975 | 10,582 | 166,862 | 457,156 | 19,048 |
| 2 | Население | 51,781 | 141,866 | 5,911 | 72,493 | 198,612 | 8,276 | 130,488 | 357,502 | 14,896 |
| 3 | Бюджетные организации | 10,842 | 29,704 | 1,238 | 15,179 | 41,586 | 1,733 | 27,322 | 74,854 | 3,119 |
| 4 | Прочие потребители | 3,592 | 9,841 | 0,410 | 5,029 | 13,778 | 0,574 | 9,052 | 24,800 | 1,033 |
| 5 | Итого | 66,215 | 181,411 | 7,559 | 92,701 | 253,975 | 10,582 | 166,862 | 457,156 | 19,048 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Технологической схемой предусмотрены следующие процессы очистки сточной воды: механическая очистка на решетках и песколовках, первичное отстаивание, биохимическое окисление и механическая фильтрация, хлорирование, вторичное отстаивание.

Сточная вода от города по главному коллектору поступает в приемный резервуар, канализационной насосной станции (КНС). В приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит сточная вода, очищаясь от крупного мусора. При достижении в резервуаре КНС определенного уровня автоматически включается насос, который подает сточную воду в подающий лоток, по которому она поступает на песколовку.

С момента ввода объектов КОС в эксплуатацию на них не производилось ни капитального ни текущего ремонта. В следствии такой эксплуатации в течении длительного времени, конструкции здания и сооружения КОС начали разрушаться. В настоящее время оборудование КОС морально устарело. Большинство процессов из схемы очистки сточных вод на данный момент нарушены, вследствие чего качество стоков, сбрасываемых в водоем не отвечает предъявляемых к ним нормативов СанПин. Неочищенные сточные воды приводят к загрязнению водных объектов и разрушению естественных водных экосистем. Они приводят также к повышению биологической продуктивности водных объектов в результате поступления в них биогенных элементов.

Схема канализации

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда следует предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации следует прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

провести мероприятия по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

прокладывать самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Технологической схемой предусмотрены следующие процессы очистки сточной воды: механическая очистка на решетках и песколовках, первичное отстаивание, биохимическое окисление, вторичное отстаивание, хлорирование, механическая доочистка.

Сточная вода с территории поселка поступает по двум коллекторам в приемную камеру, откуда самотеком поступает в резервуар канализационной насосной станции (КНС). Из резервуара стоки насосами КНС подаются на решетки, проходя через которые сточная вода, очищается от крупного мусора. Далее сток по водоотводящему лотку поступает на песколовки.

На очистных сооружениях расположена – горизонтальная песколовка с круговым движением воды. В песколовке стоки подвергаются очистке от взвешенных частиц минерального происхождения, главным образом песка. Осадок из песколовки при помощи гидроэлеватора отводится на песковую площадку, где он подсушивается и в дальнейшем утилизируется.

Сточная вода после песколовок попадает в блок емкостей, в который входит: распределительная камера, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, аэробные минерализаторы. Сточная вода сперва попадает в распределительную камеру первичных отстойников, где для равномерного распределения воды предусмотрены водосливы с широким порогом. Через водослив вода попадает в первичные отстойники, где происходит отстаивание при котором отделяется основная масса более мелкой взвеси, преимущественно органического происхождения. В качестве первичных отстойников используются вертикальные отстойники с центральной трубой и отражательным щитом. Выпавший осадок накапливается в конусной части и удаляется при помощи эрлифтов в аэробный минерализатор.

После первичного отстойника стоки попадают в аэротенки, где за счет жизнедеятельности активного ила при интенсивной аэрации происходит окисление загрязнений. На сооружениях использованы двухкоридорные аэротенки смесители.

После прохождения аэротенков вода поступает во вторичные отстойники, где осаждается поступивший с ней активный ил. В качестве вторичных отстойников используются вертикальные отстойники с центральной трубой и отражательным щитом. Выпавший осадок накапливается в конусной части и подается при помощи эрлифтов в голову аэротенков или

Далее сток подается в контактный резервуар, где происходит ее контакт с жидким хлором. Хлорная вода подается в контактные резервуары хлоропроводом d=50 мм. Для более интенсивного перемешивания сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха по перфорированным трубам.

После обеззараживания вода подается на блок доочистки, где проходит заключительную стадию очистки на песчаных фильтрах.

Сброс очищенной и обеззараженной воды по самотечному колектору осуществляется в в водоем.

Для обработки сырого осадка и избыточного активного ила на очистных сооружениях был использован аэробный минерализатор. После которого минерализованный осадок подавался на иловые площадки, для подсушки и дальнейшей утилизации.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

КОС п. Переволоцкий.

К 2034 году в п. Переволоцкий предлагается строительство ливневой канализации по полураздельной схеме с очисткой стока на существующих КОС. В соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми объемами ливневого стока, поступающих на КОС будет составлять 457,156 м3/сут. Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в поселке Переволоцкий, производительностью 500 м3/сут. с расходами сточных вод на расчетный срок (457,156 м3/сут), показывает, что производительности очистных сооружений достаточно для очистки сточных вод на расчетный срок.

Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 10,58 | 19,05 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 20,83 | 20,83 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Для улучшения экологической обстановки на территории Переволоцкого поссовета предусмотрена прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

На ближайшее десятилетие централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения Переволоцкого поссовета принципиально не измениться.

Увеличение объема сточных вод по технологическим зонам связано с улучшением комфортности существующего жилищного фонда.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенного пункта муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки | Затраты, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализации | тыс. руб. |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений |  | 2024-2026 г. | *ПСД |
| 2 | Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения п. Переволоцкий |  | 2024-2026 г. | *ПСД |
| 3 | Строительство наружных сетей водоотведения в п. Переволоцкий |  | 2024-2026 г. | *ПСД |

*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проектом предусматривается строительство системы централизованного водоотведения.

Производительность очистных сооружений составляет 250 м3/сут.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

•	модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;

•	модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных ситуаций.

Предлагается до 2024 года завершить диспетчеризацию всех КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время на очистных сооружениях Переволоцкого поссовета система диспетчеризации отсутствует.

В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации

I.	Приемная камера

В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.

II.	Решётки

Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

III.	Песколовка

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.

IV.	Первичные и вторичные отстойники

Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования.

V.	Аэротенки

Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов по населенным пунктам Переволоцкого поссовета, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошенияметр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В Переволоцком поссовете выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф. Санитарная защитная зона ОСК − 150м.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения предлагается реконструкция сооружений водотведения. Строительство новых объектов не предусматривается.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Централизованная канализация отсутствует в населенных пунктах: село Богословка, село Васильевка 1-я, деревня Мокруша, деревня Таловая, поселок Черняхи. Население, проживающее в этих населённых пунктах, также для нужд водоотведения использует выгребные ямы.

Рассматриваемая территория относится к общей схеме канализования Переволоцкого поссовета с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с полной биологической очисткой, доочисткой. На перспективу в проекте рассматривается 100% обеспечение централизованной канализацией обеспечение централизованной канализацией. Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:

Реконструкция очистных сооружений

Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения п. Переволоцкий

Строительство наружных сетей водоотведения в п. Переволоцкий

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта - последовательного повышения качества жизни населения Переволоцкого поссовета.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем применения бункера приема отходов и пресса отходов, а также модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста из обезвоженного осадка сточных вод, предлагается произвести реконструкцию существующих иловых площадок. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для восстановления ландшафта, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Переволоцкого поссовета.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС – 200 м.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 23 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 35 | 31,50 | 28,00 | 24,50 | 21,00 | 17,50 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 7 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 0,0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 65,00 | 62,3 | 59,1 | 56,2 | 53,4 | 50,7 | 48,2 | 45,8 | 43,5 | 41,3 | 39,2 | 37,3 | 35,4 | 33,6 | 10,0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | 15,00 | 20,3 | 25,6 | 30,9 | 36,3 | 41,6 | 46,9 | 52,2 | 57,5 | 62,8 | 68,1 | 73,4 | 78,8 | 84,1 | 100,0 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Переволоцкого поссовета не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Переволоцкого поссовета Переволоцкого муниципального района.